Техническое задание на поставку и внедрение системы управления инфраструктурой центра обработки данных (DCIM)

Оглавление

1.    Наименование закупаемой продукции	#

1.1.    Наименование системы и ее условное обозначение	#

1.2.    Наименование услуг	#

1.3.    Обозначения и сокращения	#

Intelligent Platform Management Interface - интеллектуальный интерфейс управления платформой.	#

2.    Заказчик	#

3.    Назначение системы и цели	#

3.1.    Назначение системы	#

3.2.    Цели создания и внедрения системы	#

3.3.    Характеристика объекта автоматизации	#

3.3.2.    Затрагиваемые операции технического учета относится:	#

4.    Требования к закупаемой продукции (технические и иные характеристики)	#

4.1.    Функциональные требования	#

4.1.1.    Общие требования	#

4.1.1.1.    Функциональные требования к системе DCIM	#

4.1.1.1.1.    Требования к учету оборудования	#

4.1.1.1.2.    Требования к цифровым моделям оборудования	#

4.1.1.1.3.    Представление данных	#

4.1.1.1.4.    Визуализация планов помещений	#

4.1.1.1.5.    Визуализация фасада стойки	#

4.1.1.1.6.    Требования к интерактивным графическим схемам	#

4.1.1.1.7. Требования к процессу планирования	#

4.1.1.1.8.    Работа с сетями LAN	#

4.1.1.1.9.    Требования к кабельному учету	#

4.1.1.1.10.    Учет серверов и систем хранения	#

4.1.1.1.11.    Требования к документированию систем электропитания	#

4.1.1.1.12.    Требования к документированию климатических систем	#

4.1.1.1.13.    Требования к местам размещения оборудования/площадкам	#

4.1.1.1.14.    Учет складских запасов	#

4.1.1.1.15.    Учет дополнительной информации	#

4.1.1.2.    Функциональные требования к модулю учета ИТ-активов	#

4.1.1.2.1.    Требования к процедуре ведения и учета ИТ-активов	#

4.1.1.2.1.1.    Типы объектов в Системе	#

4.1.1.2.2.    Требования к процессу управления ИТ-активами	#

4.1.1.2.3.    Требования к процедуре перемещения ИТ-активов	#

4.1.1.2.4.    Требования к процедуре поступления ИТ-активов	#

4.1.1.2.5.    Требования к процедуре контроля уровня запасов ИТ-активов	#

4.1.1.2.6.    Требования к процессу управления договорами	#

4.1.1.2.7.    Требования к процессу управления инвентаризацией	#

4.1.1.2.8.    Требования к процессу управления средствами дискаверинга	#

4.1.1.2.9.    Требования к процессам управления планово-регламентными, ремонтными работами и проведения обходов	#

4.1.1.2.9.1.    Планово-регламентные работы	#

4.1.1.2.9.2.    Ремонтные и восстановительные работы	#

4.1.1.2.9.3.    Проведение обходов	#

4.2.    Требования к интеграциям с внешними системами	#

4.2.1.    Система DCIM	#

4.2.2.    Модуль ITAM	#

4.2.2.3.    Интеграция с платформой ESMP	#

4.2.2.4.    Интеграция с 1С:ERP.Управление холдингом	#

4.2.2.5.    Интеграция с 1С:Управление торговлей	#

4.2.2.6.    Интеграция с системой мониторинга и дискаверинга	#

4.3.    Требования к отчетности	#

4.3.1.    Система DCIM	#

4.3.2.    Модуль ITAM	#

4.3.2.1.    Отчеты и дашборды по управлению ИТ-активами	#

4.3.2.2.    Требования к отчетам и дашбордам по ресурсам ЦОД	#

4.3.2.3.    Требования к управленческим дашбордам и сводной аналитике	#

4.3.2.4.    Требования к отчетам и аналитике для бюджетирования и прогнозирования	#

4.4.    Нефункциональные требования	#

4.4.1.    Требования к надежности	#

4.4.2.    Требования к производительности	#

4.4.3.    Требования к масштабируемости	#

4.4.4.    Требования к доступности	#

4.4.5.    Требования к отказоустойчивости	#

5.    Этапы и сроки оказания услуг	#

6.    Иные условия оказания услуг	#

6.1.    Порядок контроля и приемки системы	#

6.1.1.    Виды, состав, методы испытаний	#

6.1.2.    Требования к составу и содержанию работ по подготовке объекта автоматизации к вводу Системы в действие	#

6.2.    Требования по организации гарантийной поддержки	#

6.3.    Требования по организации технической поддержки	#

6.4.    Требования к документированию	#

6.5.    Требования к информационной безопасности	#

6.6.    Дополнительные требования к оказываемым услугам	#

7.    Иные требования и условия	#

7.1.    Требования к квалификации сотрудников Исполнителя, привлекаемых к оказанию Услуг	#

7.2.    Состав и содержание мероприятий по обеспечению выполнения проекта	#

8.    Источники разработки	#

Наименование закупаемой продукции

Наименование системы и ее условное обозначение

Полное наименование – Система управления инфраструктурой центра обработки данных (Data Center Infrastructure Management).

Сокращенное наименование – DCIM (далее - Система).

Наименование услуг

Работы по поставке, внедрению, настройке и интеграции DCIM (включая модуль управления ИТ-активами ITAM) на площадках Заказчика, учитывая обучение пользователей, техническое сопровождение и гарантийную поддержку, а также обеспечение требований информационной безопасности в соответствии с настоящим ТЗ.

Обозначения и сокращения

Таблица №1. Обозначения, сокращения.

| Термин, сокращение | Определение |
| --- | --- |
| АВР | Автоматический ввод резерва. Устройство или комплекс устройств, предназначенный для автоматического переключения питания потребителей с основного источника на резервный при пропадании, недопустимых отклонениях напряжения или частоты на основном вводе. |
| Администратор | Администратор обладает полным правом доступа ко всем элементам системы; формирует группы пользователей, распределяет права доступа, определяет системные настройки. |
| АРМ | Автоматизированное рабочее место. |
| БД | База данных. |
| БДУ ФСТЭК | База данных угроз Федеральной службы по техническому и экспортному контролю. |
| ДЭФИР | Департамент эксплуатации федеральных интеграционных решений. Историческое название блока Коммерческих сервисов (Эксплуатация ИС и инфраструктуры) |
| ЕРС | Единый реестр сотрудников |
| Жизненный цикл (ЖЦ) | Полный цикл существования ИТ-актива от планирования и закупки до вывода из эксплуатации и утилизации. |
| Задача | Информация, поступающая от пользователя ИТ-услуги в Систему. После регистрации каждое обращение классифицируется и принадлежит к одной из категорий: инцидент, запрос на обслуживание (ЗНО), запрос на изменение функциональности (ЗНИФ), запрос на информацию, отзыв о работе СПП, жалоба. |
| Запасные части, инструменты и принадлежности (ЗИП) | Запасные части, инструменты и принадлежности, необходимые для оперативной реализации проектов подключения клиентов к услугам связи либо устранения аварийных ситуаций, и в отношении которых должны выполняться требования об обеспечении минимального запаса ТМЦ, находящихся на складе. |
| ИБ | Информационная безопасность. |
| ИБП | Источник бесперебойного питания |
| Интеграция | Объединение разнородных систем и их составляющих в единую унифицированную среду. |
| Информационная система (ИС) | Совокупность содержащейся в базах данных информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий и технических средств. |
| Исполнитель | Организация, заключившая договор с Заказчиком на предоставление услуги. |
| ИТ-активы | Все компоненты информационной системы, которые имеют ценность для организации. Они включают в себя программное обеспечение, аппаратное обеспечение, данные, а также другие ресурсы, которые используются для создания, управления и поддержки информационных систем. |
| ИТ-услуга | Предоставление клиентам некоторой совокупности технических и организационных решений, которые обеспечивают поддержку одного или нескольких бизнес-процессов и воспринимаются ими как единое целое. |
| Компания | Юридическое лицо, с которым вы взаимодействуете. Это может быть клиент, партнер, поставщик, конкурент и пр. |
| Корпоративное хранилище данных (КХД) | Централизованное хранилище данных, предназначенное для отчетности и бизнес-анализа. |
| Модуль ITAM | IT Asset Management - модуль управления ИТ-активами организации. |
| Нематериальные активы (НМА) | Лицензии на программное обеспечение, подписки, сертификаты, результаты интеллектуальной деятельности. |
| Оборудование | Системы инженерно-технического обеспечения, ИТ-оборудование, телекоммуникационное оборудование. |
| ОС | Основное средство |
| Ответственный | Сотрудник компании, который ответственен за ту или иную сущность в Системе. |
| ПАК | Программно-аппаратный комплекс. |
| Площадка | Земельный участок, а также расположенные на нем ЦОД и здания, сооружения, предназначенные для обеспечения деятельности ЦОД, в том числе системы инженерно-технического обеспечения, кроссовые, офисные и складские помещения. |
| Пользователь | Обычный пользователь использует те элементы и функции системы, к которым ему предоставлен доступ администратором. |
| Приемо-сдаточные испытания (ПСИ) | Комплекс испытаний, проводимых для определения соответствия системы требованиям ТЗ перед вводом в промышленную эксплуатацию. |
| СЗИ | Средства защиты информации. |
| СКЗИ | Средства криптографической защиты. |
| Система (DCIM) | Data Center Infrastructure Management - система управления инфраструктурой центра обработки данных, представляющая собой комплекс программных решений, включающий модуль ITAM. |
| СУБД | Система управления базами данных. |
| СХД | Система хранения данных. |
| ТЗ | Техническое задание. |
| ТОиР | Техническое обслуживание и ремонт. |
| УЗ | Учетная запись. |
| ЦОД | Центр обработки данных. |
| ЦФО | Центр финансовой ответственности. |
| 1C:ERP Управление холдингом | Комплексное программное решение для автоматизации управления крупными предприятиями и холдинговыми структурами |
| 1C:Управление торговлей | Программное решение для автоматизации управления бизнес-процессами в сфере торговли и складского учёта. |
| AD | Active Directory – активный каталог |
| API | Application Programming Interface — программный интерфейс приложения. Набор правил и инструментов для интеграции и взаимодействия различных информационных систем. |
| Capacity | Мощность, емкость, ресурсоемкость. |
| CMDB | Configuration Management Database — база данных управления конфигурациями. Хранилище информации обо всех значимых компонентах ИТ-инфраструктуры (Configuration Items) и взаимосвязях между ними |
| CVE | Common Vulnerabilities and Exposures - общие уязвимости и экспозиции. |
| CVSS | Common Vulnerability Scoring System - общая система оценки уязвимостей. |
| DMZ | Демилитаризованная зона (Demilitarized Zone) – часть сети передачи данных, отделенная от других сетей межсетевым экраном, в которой нет ни одного пользовательского компьютера, а только сервера ИС Общества. |
| HA-кластер | High Availability кластер – кластер высокой доступности. |
| HTTPS | HyperText Transfer Protocol Secure - безопасный протокол передачи гипертекста. |
| HTML | HyperText Markup Language - язык гипертекстовой разметки. |
| IP | Internet Protocol – интернет-протокол. |
| IPMI | ## Intelligent Platform Management Interface - интеллектуальный интерфейс управления платформой. |
| ITSM (ESMP) | Информационная система автоматизации IT-процессов в соответствии с лучшими практиками ITIL. |
| LDAP | Lightweight Directory Access Protocol - облегченный протокол доступа к каталогам |
| MAC-адрес | Media Access Control адрес - адрес управления доступом к среде. |
| MDM | Master Data Management - Корпоративная система нормативно-справочной информации. |
| MFA | Multi-Factor Authentication - многофакторная аутентификация |
| MMS | Maintenance Management System — система управления инженерным оборудованием и техническим обслуживанием. |
| NVD | National Vulnerability Database - национальная база данных уязвимостей. |
| OEM | Original Equipment Manufacturer. Версия лицензии на ПО, поставляемая предустановленной на новое оборудование и привязанная к нему. |
| OWASP | Open Web Application Security Project - открытый проект обеспечения безопасности веб-приложений. |
| PCI-слот | Разъем расширения серверного оборудования, предназначенный для установки периферийных устройств |
| PDU | Power Distribution Unit — блок распределения питания. |
| RAS | Remote Access Service - служба удаленного доступа. |
| RBAC | Role-Based Access Control — управление доступом на основе ролей. Механизм разграничения прав доступа пользователей к функциям и данным системы в зависимости от их роли. |
| RPO | Recovery Point Objective - целевая точка восстановления. |
| RTO | Recovery Time Objective - целевое время восстановления. |
| SAM | Software Asset Management – управление программными активами. |
| SAN | Storage Area Network – сеть хранения данных. |
| SAST | Static Application Security Testing - статическое тестирование безопасности приложений. |
| SCA | Software Composition Analysis - анализ состава программного обеспечения. |
| SCADA | Stock Keeping Unit — артикул, уникальный идентификатор товарной позиции у производителя или поставщика, который используется для точной идентификации моделей оборудования и лицензий ПО. |
| SLA | Service Level Agreement — соглашение об уровне обслуживания. Документированное соглашение между поставщиком услуги и ее потребителем, определяющее уровень ее качества и доступности. |
| SSL | Secure Sockets Layer - уровень защищенных сокетов. |
| TCO | Total Cost of Ownership — совокупная стоимость владения. Методика расчета всех прямых и косвенных затрат, связанных с ИТ-активом на протяжении его жизненного цикла. |
| TLS | Transport Layer Security – безопасность транспортного уровня |
| UAT | User Acceptance Testing — приемочное тестирование пользователями. Финальный этап тестирования, на котором будущие пользователи проверяют систему на соответствие бизнес-требованиям. |
| UPS | Uninterruptible Power Supply - источник бесперебойного питания. |
| URL | Uniform Resource Locator - единый указатель ресурса. |
| VLAN | Virtual Local Area Network — виртуальная локальная сеть. |
| VPN | Virtual Private Network - виртуальная частная сеть. |

Заказчик

Компания: АО "ЦХД" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТР ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ").

Назначение системы и цели

Назначение системы

- Система предназначена для комплексной автоматизации процессов технического учета, планирования и управления ресурсами ИТ и инженерной инфраструктуры ЦОД на всем протяжении жизненного цикла активов — от планирования закупок и монтажа до вывода из эксплуатации и утилизации.

- Система обеспечивает создание и ведение единой централизованной цифровой модели объектов обслуживания, включая:

ИТ и телекоммуникационное оборудование;

Инженерные системы жизнеобеспечения;

Кабельную инфраструктуру;

Складские запасы;

Пространственные ресурсы.

- Ключевой функцией Системы является поддержка процессов планирования и принятия решений. Система позволяет работать с фактическим состоянием инфраструктуры и с плановыми конфигурациями, обеспечивая:

резервирование ресурсов;

автоматизированную проверку технической возможности размещения оборудования;

прогнозирование потребления ресурсов и развития инфраструктуры;

формирование нарядов на производство работ.

- Система выступает в роли авторизованного источника достоверной конфигурационной информации о технической инфраструктуре ЦОД, обеспечивая интеграционное взаимодействие со смежными системами.

- Система должна обеспечивать защиту конфиденциальности, целостности и доступности хранимой конфигурационной информации об инфраструктуре ЦОД, включая противодействие несанкционированному доступу, модификации и утечке данных.

Цели создания и внедрения системы

- Целями создания и внедрения Системы являются:

- Обеспечение целостности, достоверности и прозрачности учета технических ресурсов и ИТ-активов на всех этапах их жизненного цикла. Устранение информационных разрывов и противоречий между данными бухгалтерского, складского и технического контуров учета.

- Создание единой централизованной платформы для хранения и управления всей технической информацией об инфраструктуре ЦОД, исключающей дублирование данных и необходимость ведения параллельного учета в разрозненных инструментах («наколенная автоматизация»).

- Повышение эффективности планирования и использования ресурсов ЦОД, включая:

- стойко-места и юниты;

- электропитание (PDU, автоматы, шины, ИБП);

- пространство помещений и зон охлаждения;

- кабельную инфраструктуру и портовую емкость оборудования;

- складские запасы и ЗИП.

- Минимизация рисков возникновения аварий и инцидентов, вызванных человеческим фактором и некорректным планированием изменений. Обеспечение контроля совместимости оборудования, проверки технической возможности размещения и возможности эмуляции изменений в цифровом двойнике сети до их физической реализации.

- Снижение зависимости эксплуатации ЦОД от узких специалистов, обладающих монопольным знанием о конфигурации сети, трассировке соединений и схеме размещения оборудования.

- Формализация и унификация процессов технического учета.

- Автоматизация рутинных операций инженерного персонала, включая:

- поиск свободных ресурсов;

- подготовку отчетности;

- трассировку сигналов и построение кабельных журналов;

- формирование нарядов на работы и планирование изменений.

- Обеспечение возможности сверки данных о размещенном оборудовании с договорными обязательствами (для коммерческих ЦОД и внутренних сервисных подразделений), контроль оплаты и финансовый аудит использования ресурсов.

- Сокращение времени простоев ключевых сервисов за счет наличия актуальной и полной информации о зависимостях между ИТ-услугами и физическими компонентами инфраструктуры, а также ускорения диагностики инцидентов.

- Формализация и автоматизация процессов вноса/выноса оборудования, включая формирование юридически значимых актов и интеграцию с системами контроля доступа и безопасности.

- Создание условий для дальнейшего развития ЦОД, включая:

- прогнозирование роста энергопотребления и тепловыделения;

- планирование расширения площадей и закупок оборудования;

- интеграцию с корпоративными системами управления активами, финансами и мониторингом для реализации сквозных процессов управления предприятием.

- Обеспечение информационной безопасности данных об инфраструктуре ЦОД, включая защиту от несанкционированного доступа к конфигурационной информации, контроль действий пользователей, предотвращение утечки данных о топологии, адресации и составе оборудования, а также обеспечение соответствия требованиям законодательства Российской Федерации в области защиты информации.

- Обеспечение информационной безопасности Системы, включая разграничение доступа, журналирование действий пользователей, защиту интеграционных каналов, контроль привилегированного доступа.

- Обеспечение разграничения доступа к данным системы на основе ролевой модели с учётом принципа минимальных привилегий;

- Ведение журналов аудита действий пользователей и интеграционных взаимодействий;

- Защита каналов интеграции с внешними системами.

В части модуля управления ИТ-активами (ITAM) целями внедрения Системы являются:

- Управление жизненным циклом активов: формирование и ведение единого реестра ИТ-активов и программного обеспечения (ПО) на всех этапах — от планирования закупок до утилизации, с фиксацией атрибутов и истории изменений.

- Инвентаризация и нормализация данных: автоматизация сбора, нормализации и верификации данных об активах из различных источников (включая интеграцию с системами мониторинга и управления конфигурациями) для обеспечения полноты и актуальности учетной информации.

- Управление программными активами (SAM): учет установленного ПО, управление лицензиями и правами использования, контроль соответствия лицензионной политике.

- Управление техническим обслуживанием и ремонтом (ТОиР): учет и анализ технического состояния активов, планирование и контроль выполнения регламентных и ремонтных работ, фиксация результатов и учет затрат.

- Анализ и оптимизация затрат: выявление неиспользуемых и высвобождаемых активов для исключения необоснованных закупок, поддержка планирования ИТ-бюджета на основе данных о фактическом составе и затратах на эксплуатацию.

- В части обеспечения интеграции и информационной безопасности:

- Интеграция со смежными системами: обеспечение обмена данными с корпоративными системами управления активами, финансами, мониторинга, контроля доступа для реализации сквозных процессов управления предприятием. Защита каналов интеграции от несанкционированного доступа.

- В части обеспечения режима информационной безопасности:

- Реализация ролевой модели доступа с соблюдением принципа минимальных привилегий.

- Детальное журналирование (аудит) действий пользователей и событий интеграционного взаимодействия.

- Обеспечение защиты обрабатываемой информации от несанкционированного доступа, модификации и утечки на всех этапах функционирования Системы.

Характеристика объекта автоматизации

    - Организационный охват проекта

Объектом автоматизации является деятельность по управлению ИТ-активами Заказчика, которая затрагивает организационные единицы Заказчика и операции технического учета.  К затрагиваемым организационным единицам относится:

- Производство:

Дирекция технологического развития;

Департамент развития и обслуживания сетей ЦОД;

Эксплуатация ЦОД;

Департамент ситуационно-аналитического реагирования;

Развитие сети ЦОД.

- Коммерческие сервисы.

- Договорной центр.

- Финансы и закупочная деятельность:

Центр бюджетирования, управленческой отчетности и анализа;

Группа поддержки бизнес-сервисов;

Центр закупок.

- Имущественный комплекс и АХД:

Центр складского учета и хранения.

- Дирекция по информационным технологиям:

Центр поддержки пользователей;

Группа управления ИТ-активами;

Центр развития и эксплуатации ИТ-инфраструктуры

- Информационная безопасность.

- Безопасность.

- Продуктовое развитие:

Дирекция по эксплуатации облачных сервисов.

Затрагиваемые операции технического учета относится:

- Учет и отслеживание оборудования (клиентского и собственного);

- Управление стойко-местами и ресурсами (электропитание, пространство, охлаждение);

- Документирование кабельных соединений и систем электропитания;

- Планирование размещения и резервирования мощностей;

- Поддержка процессов вноса/выноса оборудования, инвентаризации;

- Интеграция со смежными корпоративными системами.

Требования к закупаемой продукции (технические и иные характеристики)

Функциональные требования

Общие требования

- При реализации функциональности Системы не должно использоваться программное обеспечение, имеющее ограничения по применению на территории Российской Федерации.

- ПО Системы должно быть включена в Единый реестр российских программ.

- Система не должна требовать использования ПО третьих сторон, не соответствующее требованиям импортозамещения.

- Поставщик гарантирует отсутствие претензий со стороны третьих лиц в части использованного, при построении решения, программного обеспечения.

- Поставщик должен предоставить полный перечень ПО третьих лиц и использованных лицензий.

- Поставщик должен оказывать техническую поддержку ПО, включающую кастомизацию функционала системы.

- ПО системы не должна включать в себя компоненты, сроком окончания поддержки поставщиком или разработчиком которых истек или истекает менее чем через 5 лет с момента приемо-сдаточных испытаний. Указанные ограничения применимы ко всем элементам Системы, включая клиентскую часть.

- Основным языком ПО должен быть русский. Интерфейс, документация, системные сообщения должны быть представлены на русском языке. На русский язык должны быть переведены как интерфейс ПО, так и все аварийные и информационные сообщения ПО. Исключением могут быть англоязычные термины и определения повсеместно использующиеся.

- В поставку системы должна быть включена документация на API.

- Система должна иметь Web-интерфейс, реализованный на основе HTML5, и поддерживать работу с браузером Yandex Browser или иным браузером, построенном на основе Chromium.

- Доступ к Web-интерфейсу должен осуществляться исключительно по протоколу HTTPS (TLS не ниже версии 1.2).

- Система должна быть развернута на вычислительных мощностях и инфраструктуре Заказчика, поддерживать работу на операционной системе Linux (RED OS – не ниже последней стабильной версии) и использовать СУБД PostgreSQL не ниже Postgres Pro v17.

- Заказчик в полном объеме предоставляет общесистемные, прикладные ресурсы и инструменты, необходимые для развертывания и стабильной работы Системы, а именно:

  - Общесистемное ПО: Операционные системы (серверные и клиентские), среды виртуализации, средства обеспечения информационной безопасности (антивирусное ПО, средства защиты каналов связи) и системы резервного копирования;

  - СУБД: Требуемая версия СУБД (включая необходимые лицензии), совместимая с Системой, а также ресурсы для её администрирования;

  - Прикладные ресурсы и инструменты: Сетевые доступы и политики межсетевого экранирования, учетные записи в службах каталогов (AD/LDAP), доступ к SMTP-шлюзам для уведомлений, а также иные программные инструменты, требуемые для интеграции со смежными системами Заказчика;

  - Удаленный доступ: Техническая возможность удаленного подключения специалистов Исполнителя к выделенным ресурсам (через VPN или аналогичные средства) для проведения работ по установке и настройке Системы;

- Исполнитель поставляет необходимые лицензии на прикладное программное обеспечение Системы, а также сопутствующую документацию, необходимую для его эксплуатации:

Таблица №2.

| № п\п | Описание лицензии | Медведково-2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Количество пользователей, одновременно вносящих информацию о площадках, планах помещений | 4 |
| 2 | Количество пользователей, одновременно вносящих информацию о моделях ИТ-оборудования и инженерной инфраструктуры | 10 |
| 3 | Количество пользователей, одновременно вносящих информацию о размещении стоек, ИТ-оборудования, модулях в него входящих | 15 |
| 4 | Количество пользователей, одновременно вносящих информацию об электрике ЦОД, начиная от вводных автоматов, заканчивая подключением PDU. | 10 |
| 5 | Количество пользователей, вносящих информацию о климатическом оборудовании в ЦОД | 10 |
| 6 | Количество пользователей, одновременно вносящих информацию о сетевых коммутациях | 4 |
| 7 | Количество пользователей, одновременно вносящих информацию о системах виртуализации | 3 |
| 8 | Количество пользователей, одновременно вносящих информацию об IP-сетях, VLAN, SAN-сетях | 3 |
| 9 | Количество пользователей, одновременно вносящих информацию программном обеспечении и его использовании на оборудовании. | 2 |
| 10 | Количество пользователей, кроме указанных выше, должно иметь доступ к вносимой информации в режиме чтения (без возможности внесения или изменения) | 50 |

- Исполнитель обязан предоставить Заказчику права использования прикладного программного обеспечения, необходимого для эксплуатации Системы управления ИТ-активами в объеме, необходимом для полноценной эксплуатации Системы. Предоставленные Исполнителем лицензии программного обеспечения должны обеспечить:

    - права на использование программного обеспечения без ограничений по функциональности, предусмотренной ТЗ;

    - права на использование программного обеспечения не менее 500 подключений пользователей Заказчика (без ограничений по количеству учитываемых ИТ-активов);

    - Права использования программного обеспечения должны предоставляться без ограничения срока использования Заказчиком.

- Заказчик обязан предоставить отказоустойчивый кластер (НА-кластер):

  - Не менее двух физических серверных узлов, логически разнесенных в облаке;

  - Развертывание СУБД в режиме репликации с автоматическим переключением ролей;

  - Предоставление отказоустойчивого хранилища данных с дублированием путей доступа для хранения БД и конфигурационных файлов;

  - Резервирование каналов связи и активного сетевого оборудования;

  - Предоставление балансировщика нагрузки для распределения трафика между узлами системы;

  - Наличие автоматизированной системы бэкапа с регламентированным временем восстановления и точкой восстановления.

- Серверные компоненты ПО системы должны функционировать в средах виртуализации Basis Dynamix и VMWare.

- Интерфейс должен поддерживать гибкие механизмы сортировки, группировки, фильтрации и поиска данных.

- Система должна строиться по модульному принципу. Все модули должны иметь единый дизайн пользовательского интерфейса и единые принципы работы.

- Система должна обеспечивать возможность переключения интерфейса на русский и английский языки.

- Система должна предоставлять открытый API (RESTful) для интеграции с внешними системами.

- Доступ к API должен осуществляться с обязательной аутентификацией и авторизацией запросов.

- API должен поддерживать взаимодействие исключительно по протоколу HTTPS (TLS не ниже версии 1.2).

- Система должна обеспечивать возможность массовой загрузки данных из Excel файлов заданной структуры.

- Формат шаблонов должен быть прост и понятен для пользователей системы.

- Процедура массовой загрузки данных должна позволять производить загрузку всех объектов, подлежащих учету.

- ПО должно предоставлять возможность выгружать данные в стандартных форматах (Excel, CSV, HTML, XML), а также в форматах, необходимых для реализации интеграции с корпоративными системами Заказчика.

- Интерфейс должен поддерживать гибкие механизмы сортировки, группировки, фильтрации и поиска данных.

- Система должна поддерживать ролевую модель разграничения доступа с возможностью назначения прав на уровне модулей, объектов учета, операций (чтение, создание, изменение, удаление) и территориальных объектов (площадка, ЦОД, зал).

- Система должна поддерживать интеграцию с корпоративной службой каталогов (AD/LDAP) для централизованной аутентификации и авторизации пользователей.

- Система должна поддерживать многофакторную аутентификацию (MFA) для пользователей с привилегированными правами доступа.

- Система должна обеспечивать автоматическую блокировку учетной записи после заданного количества неуспешных попыток аутентификации (не более 5) с настраиваемым временем блокировки.

- Система должна обеспечивать автоматическое завершение пользовательской сессии по истечении настраиваемого периода бездействия (по умолчанию - не более 15 минут).

- Система должна вести журнал аудита, фиксирующий все действия пользователей, включая: аутентификацию (успешную и неуспешную), создание, изменение и удаление объектов учёта, изменение прав доступа, экспорт данных, действия через API. Записи журнала должны содержать дату, время, идентификатор пользователя, IP-адрес, тип и детали операции.

- Система должна обеспечивать хранение паролей исключительно в виде криптографических хэшей с использованием соли. Передача паролей в открытом виде не допускается.

- Данные, передаваемые между компонентами системы, а также между системой и внешними системами, должны быть защищены с использованием шифрования (TLS не ниже версии 1.2).

- Система не должна содержать встроенных (жестко заданных в коде) учетных записей и паролей. Все сервисные учетные записи должны быть документированы с возможностью смены паролей при вводе в эксплуатацию.

- Система должна обеспечивать возможность маскирования или ограничения отображения чувствительных данных (IP-адресация, IPMI-адреса, данные контрактов) для пользователей, не имеющих соответствующих прав доступа.

      - Функциональные требования к системе DCIM

        - Требования к учету оборудования

- Система должна обеспечить создание, хранение и изменение информации об ИТ и телекоммуникационном оборудовании, установленном в помещениях ЦОД.

- Система должна обеспечить создание, хранение и изменение информации о пассивном оборудовании, установленном в помещениях Заказчика (в том числе кроссы, распределительные щиты).

- Система должна обеспечить создание, хранение и изменение информации о компонентах оборудования (сетевые карты, блоки питания и пр.).

- Система должна быть обеспечить функционал по заведению карточки оборудования с полями:

Обязательное поля для заполнения:

- Штриход

- Серийный номер

- Здание

- Зал

- Потребитель

- Собственность

- Категория

- Тип

- Производитель

- Модель

Необязательные поля для заполнения:

- Статус оформления

- Инвентарный номер

- Доп. серийный номер

- Номер DCIM

- Номер ДЭФИР

- Название устройства

- Стойко-место

- Позиция (юнит)

- Положение

- Договор

- Статус использования

- Подразделение

- Подразделение из ЕРС

- Проект

- Дата монтажа

- Исполнитель монтажа

- Родительское устройство

- MAC-адрес

- Адрес IPMI

- Имя хоста (FQDN)

- Комментарий

- Количество установленных блоков питания

- Паспортная мощность блоков питания

- Гарантийный срок

- Должна быть возможность указания точного расположения оборудования и перемещения оборудования между следующими объектами:

- ЦОД

- Зал

- Стойко-место

- Юнит (с указанием фронт/тыл)

- Должна быть возможность учета блейд-систем: корзина (шасси) и блейд-серверы как отдельные сущности с указанием родительской связи.

- Обеспечить централизованный справочник цифровых моделей оборудования.

- Должен быть реализован функционал по сканированию или ручному воду штрихкодов и их сохранению в Системе.

- Должна быть возможность привязки оборудования к сервисным контрактам, ответственным лицам и организациям, а также ведение истории изменений атрибутов, перемещений и связей оборудования.

- Доступ к полям карточки оборудования, содержащим сетевую адресацию (MAC-адрес, адрес IPMI, имя хоста FQDN), должен регулироваться ролевой моделью доступа. Изменение указанных полей должно фиксироваться в журнале аудита.

        - Требования к цифровым моделям оборудования

- Цифровая модель должна полностью соответствовать спецификации производителя оборудования, включая функциональные, технические, геометрические, эксплуатационные и прочие параметры изделия. Указанные атрибуты и ограничения должны быть встроены в функционал и использоваться в процессах работы информационной системы.

- Системой должна поставляться поддерживаемая производителем библиотека цифровых моделей оборудования, содержащая полный перечень стоек, ИТ и телекоммуникационного оборудования, элементов систем охлаждения и электропитания ЦОД, элементов СКС и других физических устройств.

- Цифровая модель оборудования должна содержать графическое представление его фасад. Графическое представление фасада оборудования должно быть максимально приближено к графическому представлению оригинального оборудования.

- Цифровые модели должны содержать в себе следующую информацию о модели оборудования:

- Технические характеристики включая габариты, вес, энергопотребление (номинальное, измеренное), тепловыделение (номинальное, измеренное);

- Перечень сетевых портов с учетом совместимости разъемов;

- Перечень электрических портов с учетом совместимости разъемов;

- Перечень слотов;

- Данные о совместимости слотов и модулей;

- Графическое представление и расположение портов и модулей.

- Способы именования цифровых моделей должны обеспечивать возможность точного указания модели и модификации оборудования конкретного производителя, с целью стандартизации.

- В цифровой модели должно определяться категории оборудования.  Категория оборудования задает, как выполняется внутренняя коммутация подключений. Это оказывает влияние на трассировку сигналов, логические порты и т.д. Как минимум должны быть определены порты передачи данных, порты электроснабжения, порты охлаждения. Должны учитываться Стороны А и Б. При описании разъемов должна учитываться совместимость среды передачи.

- В цифровой модели должен определяться класс оборудования, как минимум, должны поддерживаться следующие классы:

- "Черный Ящик"

- Шасси

- Модуль

- Карта

- Пассивный модуль

- Пассивное оборудование

- Компьютерная розетка

- Стойка

- Сервер

- СХД

- Концентратор

- Мультиплексор

- Блок распределения питания

- ИБП

- АВР

- Автомат

- Преобразователь тока

- Батарея

- Оборудование охлаждения

- Генератор охлаждения

- Цифровые модели должны содержать информацию:

Цифровые модели оборудования и модулей (плат):

1.	Справочные данные

1.1.	Наименование модели

1.2.	Производитель

1.3.	Описание модели

2.	Технические (эксплуатационные) характеристики

2.1.	Энергопотребление паспортное

2.2.	Энергопотребление опытное

2.3.	Тепловыделение паспортное

2.4.	Тепловыделение опытное

2.5.	Охлаждающая способность паспортная (для оборудования холодоснабжения)

2.6.	Охлаждающая способность опытная (для оборудования холодоснабжения)

2.7.	Масса

2.8.	Ширина

2.9.	Высота

2.10.	Глубина

3.	Конструктивные элементы

3.1.	Порты передачи данных

3.1.1.	Порядковый номер

3.1.2.	Имя (обозначение) порта

3.1.3.	Тип гнезда

3.1.4.	Среда передачи (медь, оптика и т. п.)

3.1.5.	Тип жилы/волокна

3.2.	Порты электропитания

3.2.1.	Порядковый номер

3.2.2.	Имя (обозначение) порта

3.2.3.	Тип гнезда

3.2.4.	Среда передачи (медь, оптика и т. п.)

3.2.5.	Тип жилы/волокна

3.3.	Порты охлаждения

3.3.1.	Порядковый номер

3.3.2.	Имя (обозначение) порта

3.3.3.	Тип гнезда

3.3.4.	Среда передачи (медь, оптика и т. п.)

3.3.5.	Тип жилы/волокна

3.4.	Слоты

3.4.1.	Порядковый номер

3.4.2.	Имя (обозначение) слота

4.	Требования к совместимости оборудования и модулей

4.1.	Перечень допустимых к установке в слот (для каждого слота) моделей модулей

4.2.	Перечень моделей родительского оборудования (в т. ч. модулей) и их слотов, в которые может быть установлен модуль

4.3.	Перечень моделей оборудования (аналогов), которые могут быть использованы для замены

5.	Графическая информация

5.1.	Графическое изображение передней стороны

5.2.	Графическое изображение тыльной стороны

5.3.	Координаты портов на передней и тыльной стороне

5.4.	Размеры портов на передней и тыльной стороне

5.5.	Отображение портов на передней и тыльной стороне (с учётом размеров и координат)

5.6.	Координаты слотов на передней и тыльной стороне

5.7.	Размеры слотов на передней и тыльной стороне

5.8.	Отображение слотов на передней и тыльной стороне (с учётом размеров и координат)

Цифровые модели стоек:

1.	Справочные данные

1.1.	Наименование модели

1.2.	Производитель

1.3.	Описание модели

2.	Технические (эксплуатационные) характеристики

2.1.	Количество юнитов

2.2.	Порядок отсчёта юнитов

2.3.	Ширина

2.4.	Высота

2.5.	Глубина

2.6.	Масса стойки

2.7.	Максимальная масса оборудования в стойке (допустимая загрузка)

2.8.	Охлаждающая способность

3.	Перечень моделей стоек (аналогов), которые могут быть использованы для замены

Цифровые модели кабелей:

1.	Справочные данные

1.1.	Наименование модели

1.2.	Производитель

1.3.	Описание модели

2.	Технические (эксплуатационные) характеристики (опционально)

2.1.	Строительная длина

2.2.	Диаметр

2.3.	Масса (вес), кг/км

2.4.	Сопротивление

2.5.	Затухание (в т. ч. для разных длин волн)

2.6.	Сопротивление шлейфа

3.	Конструктивные элементы

3.1.	Категория кабеля (передача данных, силовой, магистраль хладагента)

3.2.	Конструкция кабеля (волоконно-оптический, коаксиальный и т. п.)

3.3.	Среда передачи (медь, оптика и т. п.)

3.4.	Тип жилы/волокна

3.5.	Тип коннектора А

3.6.	Тип коннектора Б

3.7.	Кабельные модули

3.7.1.	Номер

3.7.2.	Цвет

3.8.	Проводники (жилы, волокна и т. п.)

3.8.1.	Номер

3.8.2.	Цвет

3.8.3.	Кабельный модуль

- Система должна поддерживать иерархию классов, позволяющую моделировать сложное составное оборудование.

- Структура, состав и содержание данных цифровой модели должны позволять реализовывать функционал, описанный в требованиях к Системе настоящего ТЗ.

- Цифровая модель должна содержать данные о совместимости слотов с конкретными модулями как по типу, так и с возможностью указания конкретных моделей согласно спецификациям производителя.

- Цифровые модели должны предусматривать возможность продемонстрировать установку платы в PCI-слот, а блока питания — в соответствующий слот.

- Система должна обеспечивать возможность добавления в локальную библиотеку новых цифровых моделей, а также возможность редактирования характеристик уже имеющихся в Системе цифровых моделей.

- Система должна обладать инструментами для создания новых цифровых моделей оборудования.

- Система должна обеспечить возможность создания цифровых моделей нового оборудования по запросу Заказчика в рамках технической поддержки.

- Для создаваемого оборудования должен обеспечиваться контекстный выбор устанавливаемых плат и модулей в зависимости от выбранного слота установки.

- Система должна обеспечивать привязку оборудования к площадкам, помещениям, стойкам и юнитам, в которых оно располагается.

- Система должна предоставлять возможность назначать имена для новых объектов автоматически, используя заданные соглашения об именовании.

- Пользователь должен иметь возможность для ручного изменения идентификаторов объектов учета (оборудования, кабелей и др.).

- Система должна обеспечивать возможность сохранения и переиспользования типовых конфигураций оборудования, включая стандартные кабельные соединения, в виде типовых комплектов.

- Система должна поддерживать возможность создания/копирования комплектов или стоек в сборе.

- Система должна обеспечивать расширение информационной модели путем добавления новых атрибутов и связей оборудования.

- Система должна обеспечивать возможность контроля обязательных для заполнения атрибутов оборудования.

- Система должна регистрировать историю изменений атрибутов оборудования.

- Система должна регистрировать историю перемещений оборудования.

- Система должна регистрировать историю изменения связей оборудования с иными объектами учета.

        - Представление данных

- Система должна обеспечивать следующие виды представления информации:

- Иерархическое представление;

- Табличное представление;

- Подробное представление;

- Графическое представление.

- Иерархические модели ресурсов должны отображаться в специальных формах навигации.

- В табличном представлении информации строки должны отображать собственно Объекты учета, а столбцы должны содержать атрибуты этих объектов. Должна быть возможность экспортировать эти списки непосредственно в приложения MS Office (предпочтительно в Excel).

- Подробное представление должно отображать все атрибуты выбранного объекта учета в виде его учетной карточки.

- В табличном представлении необходимо обеспечить функции фильтрации и сортировки записей по атрибутам.

- Система должна предусматривать возможность представлять сетевые ресурсы в форме схематической карты сети. Необходимо, чтобы можно было произвольно располагать объекты на карте.

- Прохождение сигналов по соединениям должно отображаться в системе в схематическом виде с показом отдельных элементов и участков всего соединения.

- Система должна обеспечивать навигацию по базе данных, начиная с объекта, по связанным элементам и соседним отношениям. На основе этого должна создаваться графическая карта зависимостей для различных объектов.

- Система должна иметь возможность отстраивать следующие графические преставления:

- поэтажные планы и помещений с установленным в нем оборудованием в формате 2d и 3d;

- фасады стоек, с видами спереди, сзади, слева, справа с установленным в нем оборудованием с детализацией вплоть до установленных в оборудование плат, модулей и блоков питания, занимаемого оборудованием количества юнитов;

- внутристоечная коммутация оборудования: на уровне интерфейсных кабелей, патч-кордов (медных и оптических) и кабелей электропитания, включая описание характеристик подключения;

- кабельный журнал для любого оборудования.

        - Визуализация планов помещений

- Должна существовать возможность создания единого плана помещения ЦОД.

- Система должна обеспечивать возможность определения реальных размеров и несущей способности элементов конструкции фальшпола.

- При построении графического представления ЦОД должны использоваться размеры и масса оборудования, хранимые в цифровых моделях оборудования.

- На графическом представлении ЦОД должна существовать возможность отображения оборудования и инфраструктуры, размещаемой в области под фальшполом и за фальшпотолком.

- Должна существовать возможность наносить на графические представления планов помещений ЦОД следующие объекты:

- горячие и холодные коридоры,

- климатические зоны,

- выгородки,

- технические зоны систем электропитания и т.п.

- На графических представлениях должны отображаться следующие элементы:

- проходы;

- зоны технического обслуживания и маневрирования;

- место расположения вентиляционных решеток, пожарных датчиков, силовых вводов.

- На планах помещений должны визуализироваться:

- Распределительные щиты электропитания;

- Кабельные кроссы;

- Фальшполы;

- Серверные стойки / отдельно стоящее оборудование;

- Стойки климатических систем;

- Комнатное оборудование;

- Свободные системы (зарезервированные площади);

- Кабели, проложенные под полом или над потолком;

- Противопожарные датчики / RAS системы.

- Для планов помещения в формате 3d должна существовать возможность построения общего вида помещения ЦОД с возможностью его просмотра под произвольным углом зрения, а также представление, имитирующее нахождения пользователя в помещении ЦОД.

- Представление стойки на плане помещения в формате 3d должно представляться как в закрытом (с установленными перегородками и дверями), так и в открытом (со снятыми перегородками и дверями) виде.

        - Визуализация фасада стойки

        - Система должна предоставлять возможность визуального конфигурирования состава оборудования (установка/перемещение/удаление плат и модулей; подключение/отключение кабелей к портам оборудования).

        - Система должна обеспечивать одновременную работу с несколькими фасадами стоек в одном окне.

        - На графическом представлении фасада стойки занятые, свободные порты должны помечаться разным цветом.

        - На графическом представлении фасада стойки зарезервированные и неисправные порты должны помечаться специальным цветом.

        - Графическое представление фасада стойки должна иметь следующие возможности:

- Изменение внешнего вида стойки при изменении состава установленного оборудования и внутристоечных соединений.

- Различные виды стойки (спереди, сзади, сбоку).

- Работа в режимах «по факту» и «по плану».

- Проверка достоверности установки оборудования и кабелей.

        - Идентификатор оборудования должен быть указан в графическом символе этого компонента и отчетливо виден в представлении фасада стойки.

        - При изменении идентификатора Система должна автоматически обновить маркировку оборудования в представлении фасада стойки.

        - Функция графического представления устройств должна поддерживать масштабирование и прокручивание изображения.

        - Результаты всех действий, производимых в редакторе стойки, должны сразу же отражаться в базе данных.

        - Система должна обеспечивать возможность создания новых кабельных соединений и проводить переключение имеющихся соединений непосредственно из графического представления.

        - Система должна обеспечивать графическое отображение зависимости оборудования от сетевой (медные и оптические коммуникации СКС) и электрической составляющих, а также логическую зависимость предоставляемых ИТ-услуг от программных компонент и используемого оборудования.

        - Требования к интерактивным графическим схемам

        - В состав Системы должен входить редактор интерактивных графических схем, с помощью которого должно производиться создание графических схем на основании информации, хранимой в системе.

        - Обновление графических схем должно производиться автоматически в случае изменения информации в системе.

        - Должна поддерживаться возможность предоставления подробной контекстной информации об объекте при выборе его на графической схеме.

        - Должна обеспечиваться возможность перехода из графической схемы к представлениям объектов в других модулях системы.

        - Должна поддерживаться возможность создания иерархии графических схем с возможностью переключения между ними.

        - Должна поддерживаться возможность привязки графических схем к географическим координатам.

        - Графические схемы должны быть доступны по URL пользователям Системы при условии их аутентификации и авторизации. Доступ к графическим схемам без прохождения аутентификации не допускается. Должна обеспечиваться проверка прав доступа пользователя к объектам, отображённым на схеме.

        - Должна поддерживаться возможность открытия графической схемы для выбранного объекта из любого модуля системы. В случае, если объект используется на нескольких графических схемах, система должна предоставить для пользователя весь перечень графических схем, на которых присутствует объект.

- 4.1.1.1.7. Требования к процессу планирования

        - Система должна производить учет информации не только о текущей конфигурации ЦОД, но и о планируемых изменениях.

        - Любое планируемое изменение конфигурации должно быть учтено в системе в виде отдельного проекта.

        - Система должна обеспечивать учет проектов, связанных с выполнением следующих изменений:

        - Действия по созданию, изменению и расширению для устройств и сетевых элементов, кабельных сетей, патч-кордов и других объектов учета;

        - Перемещение существующих сетевых компонентов;

        - Планирование новых соединений и изменение соединений в сети;

        - Изменение маршрутизации для соединений;

        - Удаление сетевых компонентов, стационарных кабелей, патч-кордов и т.д.

        - В режиме планирования должно обеспечиваться планирование установки/снятия оборудования/плат с обязательной проверкой на совместимость используемых типов оборудования/плат и проверкой допустимых параметров (превышение габаритных размеров, веса стойки, превышение энергопотребления).

        - В режиме планирования должно обеспечиваться планирование создания кабельных соединений с выбором портов СКС и проверкой среды передачи, соответствия разъемов кабеля и портов оборудования.

        - Система должна поддерживать резервирование сетевых ресурсов, например портов, каналов, полосы пропускания, лямбд и т.д. Резервирование подразумевает, что Система не должна позволять занимать данный ресурс иным способом, кроме целей, для которых данный ресурс выделен.

        - Для режима планирования должна обеспечиваться возможность отката запланированных изменений.

        - Система должна использовать цветовую маркировку и специальные пиктограммы для выделения оборудования, портов, кабельных соединений и пр., для которых запланированы изменения. Указанная маркировка соответствует статусу «запланировано».

        - Планирование изменений в графическом интерфейсе Системы должно автоматически сопровождаться созданием детального перечня необходимых технических операций.

        - Система должна осуществлять поиск возможны мест установки оборудования, с учетом допустимых параметров (физическое место, занимаемое в стойке, масса, габаритные показатели оборудования, энергопотребление, тепловыделение).

        - Работа с сетями LAN

- Поддержка работы с IP-адресами стандарта IPv4 и IPv6.

- Поддержка выделения адресов по одному или блоками для IP-адресов типов IPv4 и IPV6.

- Система должна обеспечивать функцию документирования IP адресных пространств и VLAN.

- Система должна обеспечивать возможность назначения объектов учета IP адресации и VLAN соответствующим физическим и логическим портам оборудования.

        - Требования к кабельному учету

- Система должна обеспечивать учет любой среды распространения сигнала, которая может быть представлена в виде набора идентичных носителей сигнала, каждый из которых может быть использован для соединения одного источника с одним приемником сигнала, в том числе:

- Симметричный кабель;

- Коаксиальный кабель;

- Волоконно-оптический кабель;

- Оптические кабели высокой плотности;

- Силовой кабель.

- Система должна обеспечивать документирование структуры кабеля с точностью до отдельной пары/волокна. При учете пар/волокон кабеля должны документироваться их номера и цвет оплетки.

- Система должна обеспечивать возможность документирования кабельных соединений. Кабельное соединение представляет собой отдельную пару/волокно кабеля, соединяющую два физических порта оборудования или модуля оборудования.

- Должна поддерживаться функция трассировки сигнала от произвольного выбранного порта в оборудовании или модуле (если порт на модуле) оборудования на основании информации о соединениях, хранимой в Системе через точки коммутации как на активном, так и на пассивном оборудовании.

- В трассировке должна быть представлена несколько кабельных участков, линейные кабели разного типа (50-100 парник), с указанием через какие жилы/волокна проходит кабельное соединение, с указанием промежуточного и оконченного оборудования и порты, и модули в этом оборудовании.

- При создании нового соединения система должна предоставлять контекстный список моделей кабелей, которые могут быть использованы для его создания, на основании типа разъемов и среды передачи портов соединяемого оборудования.

- Система должна поддерживать функцию группового создания соединений через пользовательский интерфейс системы.

- Система должна позволять создавать кабельные соединения, как в пределах одного здания, так и между зданиями, расположенными в одном или разных городах.

- При удалении или перемещению оборудования, система должна предлагать произвести автоматическое удаление всех существующих кабельных соединений, начинающихся или оканчивающихся на этом оборудовании (с освобождением используемого порта на дальнем конце).

- При модернизации оборудования изъятие модуля должно приводить к удалению портов.

- Система должна обеспечивать возможность ведения кабельного журнала.

- Представление информации, относящейся к кабельному журналу, должно осуществляться как в табличном, так и в графическом виде.

- Система должна обеспечивать возможность создания новых кабельных соединений и проводить переключение имеющихся соединений непосредственно из графического представления стоек.

- Система должна обеспечивать возможность экспорта информации о кабельных соединениях в файлы формата XLS и CSV.

- Система должна поддерживать учет кабельных лотков, кабелеводов и других сред прокладки.

- Система должна поддерживать документирование связей между лотками/каблеводами и уложенными в них кабелями.

- Система должна обеспечивать возможность контроля использования допустимой емкости имеющихся кабелеводов и лотков.

        - Учет серверов и систем хранения

- Система должна обеспечивать создание, хранение и изменение информации о вычислительном (серверном) оборудовании, установленном в помещениях ЦОД.

- Система должна обеспечивать создание, хранение и изменение информации о оборудовании систем хранения данных, установленном в помещениях ЦОД.

- Система должна обеспечивать создание, хранение и изменение информации о компонентах вычислительного оборудования и систем хранения данных таких, как:

- Процессоры;

- Планки оперативной памяти;

- Жесткие диски;

- RAID-контроллеры;

- Интерфейсные платы.

- Система должна обеспечивать учет виртуальных серверов.

- Система должна поддерживать учет распределенных систем отказоустойчивых кластеров, серверных ферм.

- Система должна поддерживать документирование логических систем хранения данных и файловых систем.

- Система должна поддерживать учет программного обеспечения, лицензий и приложений.

        - Требования к документированию систем электропитания

- Система должна позволять моделировать системы электропитания ЦОД от вводов в здание до подключений конечных потребителей.

- Система должна обеспечивать возможность документирования как минимум следующих объектов систем электропитания:

- АВР;

- UPS;

- Аккумуляторные батареи;

- Распределительные щиты электропитания;

- Шины электропитания;

- Автоматы;

- PDU;

- Блоки питания оборудования.

- Должна существовать возможность отслеживания всех точек подключения электропитания для каждого блока питания оборудования.

- Система должна поддерживать возможность расширения уже задокументированных электрораспределительных систем и шин питания без их пересоздания в системе.

- Система должна поддерживать документирование система электропитания как для постоянного, так и для переменного тока.

- Для переменного тока должны поддерживаться как однофазные, так и трехфазные схемы включения.

- Система должна обеспечивать возможность документирования подключений нескольких потребителей к одному электрическому автомату.

- Система должна обеспечивать возможность расчета силы тока и мощности в любой точки системы электропитания на основании данных энергопотребления из цифровых моделей оборудования. Точками системы электропитания являются – автоматы, клемы в распределительных и вводных шкафах.

- Система должна обеспечивать возможность расчета энергопотребления на основании значений о энергопотреблении и мощности установок электропитания объектов учета, хранимых в их цифровых моделях.

- Расчет энергопотребления должен производится для:

- PDU;

- Отдельных стоек;

- Отдельных электрических автоматов;

- Распределительных щитов электропитания;

- Помещений;

- ЦОД в целом.

- Расчет энергопотребления должен производится как для фактического, так и для планируемого состояния.

- Система должна обеспечивать контроль пороговых значений энергопотребления на всех точках системы электропитания ЦОД и в случае превышения заданных пороговых значений предупреждать об этом пользователя системы.

- В случае превышения номинала одного из автоматов по мощности, система должна запрещать включение нового потребителя к выбранному порту электропитания.

        - Требования к документированию климатических систем

- Система должна обеспечивать возможность документирования климатических систем ЦОД.

- В системе должны документироваться как минимум следующие объекты климатических систем:

- Климатическое оборудование;

- Климатические зоны;

- Контуры охлаждения.

- Система должна обеспечивать расчет тепловой нагрузки на основании значений о тепловыделении объектов учета, хранимых в их цифровых моделях.

- Расчет тепловой нагрузки должен производится для:

- Отдельных стоек;

- Климатических зон;

- Помещений;

- ЦОД в целом.

- Расчет тепловой нагрузки должен производится как для фактического, так и для планируемого состояния.

        - Требования к местам размещения оборудования/площадкам

- Система должна поддерживать возможность учета информации о географическом местоположении оборудования.

- Система должна обеспечивать учет площадок, зданий, этажей, помещений, в которых установлено оборудование, с поддержкой иерархических связей.

- Должна обеспечиваться возможность логической группировки объектов местоположения.

- Должна поддерживаться возможность добавить дополнительную информацию по местам размещения оборудования, необходимую заказчику.

        - Учет складских запасов

- Должна поддерживаться возможность создания произвольных участков хранения (складов), как виртуальных (без привязки к существующим площадкам), так и действительных (с привязкой к площадкам).

- Должна поддерживаться возможность указания минимальных лимитов (неснижаемых остатков) для каждого склада и каждой модели оборудования.

- Система должна информировать пользователей о достижении и исчерпании лимитов.

- Должна существовать возможность присваивать и изменять инвентарные номера для объектов учета.

- При перемещении оборудования между складами или извлечении его со склада должны сохраняться основные атрибуты перемещаемых объектов.

- Система должна обеспечивать возможность комплектации-разукомплектации оборудования на складах.

        - Учет дополнительной информации

- Должна поддерживаться возможность учета следующих категорий объектов учета:

- Организации;

- Рабочие/функциональные группы;

- Сотрудники и пользователи;

- Контракты, рамочные контракты, контракты на техническое обслуживание.

- Для оборудования должна существовать возможность привязки к нему сервисных контрактов, ответственных лиц и организаций.

- Данные об организациях, сотрудниках и контрактах должны храниться в зашифрованном виде. Доступ к указанным данным должен быть ограничен ролевой моделью.

      - Функциональные требования к модулю учета ИТ-активов

        - Требования к процедуре ведения и учета ИТ-активов

Модуль ITAM должен обеспечивать согласованность информации об оборудовании между бухгалтерским, складским и техническим контурами учетом. Любые изменения характеристик ИТ-активов, включая их состав, статус, местоположение и др. должны быть отражены в системе и доступны для использования во всех соответствующих контурах учета.

Сквозная идентификация: каждая единица оборудования в системе должна иметь уникальный сквозной идентификатор, связывающий все виды учета. В качестве основных идентификаторов должны использоваться:

- Инвентарный номер (для бухгалтерского и складского учета);

- Серийный номер производителя или иной уникальный физический идентификатор (для технического учета);

- дополнительные идентификаторы, используемые в внешних системах и реестрах Заказчика.

Модуль ITAM должен обеспечивать хранение и поиск ИТ-актива по различным идентификаторам.

          - Типы объектов в Системе

Модуль ITAM должна обеспечивать учет следующих типов объектов:

- Оборудование Заказчика

- серверное оборудование;

- сетевое оборудование;

- системы хранения данных;

- инженерное оборудование центров обработки данных — в части учета как ИТ-активов без дублирования функциональности DCIM;

- иные ИТ-активы, находящиеся на балансе или в эксплуатации Заказчика.

- Виртуальные и логические ИТ-активы

- виртуальные машины;

- логические разделы вычислительных и иных ИТ-ресурсов;

- иные виртуальные ИТ-активы, подлежащие учету в рамках эксплуатации инфраструктуры.

- Оборудование контрагентов

- оборудование, размещенное в центрах обработки данных Заказчика;

- оборудование, эксплуатируемое в рамках договоров аренды, лизинга или сервисного обслуживания.

- Программные активы и права использования

- программное обеспечение;

- экземпляры установленного программного обеспечения;

- лицензии и иные права использования программного обеспечения;

- подписки и сервисные договоры, связанные с программным обеспечением.

- Договоры

- договоры поставки ИТ-активов;

- договоры аренды и лизинга ИТ-активов;

- сервисные договоры и договоры на техническую поддержку.

- Автоматизированные системы и ИТ-сервисы

- автоматизированные системы Заказчика;

- ИТ-сервисы, предоставляемые на базе ИТ-инфраструктуры Заказчика;

- Местоположения и организационная структура

- площадки и центры обработки данных;

- здания, помещения и зоны размещения оборудования;

- организационные единицы и ЦФО Заказчика, используемые для классификации и аналитики.

Точный состав типов ИТ-активов, а также перечень атрибутов и характеристик, подлежащих хранению и обработке в системе управления ИТ-активами, определяется Исполнителем в ходе выполнения работ по обследованию и проектированию системы.

Уточненный перечень типов ИТ-активов и хранимых атрибутов подлежит согласованию с Заказчиком и используется при настройке и внедрении системы.

Предварительный состав хранимой в системе ITAM информации приводится далее.

Для оборудования:

- Статус использования (выбор из справочника);

- Подстатус (выбор из справочника);

- Местоположение: здание, зал, стойко-место, положение, позиция (юнит) (выбор из справочника);

- Организация-владелец (выбор из справочника);

- Организация-пользователь (выбор из справочника)/Потребитель;

- Подразделение;

- Подразделение из Единого реестра справочников;

- Проект/Направление деятельности;

- Владелец (ФИО работника, выбор из справочника);

- Текущий пользователь (выбор из справочника);

- Тип (выбор из справочника);

- Артикул;

- Назначение;

- Цена;

- Склад;

- Макросегмент;

- Номенклатура;

- Категория;

- Наименование производителя (выбор из справочника);

- Наименование модели (выбор из справочника);

- Заводской серийный номер;

- Дополнительный серийный номер;

- Номер партии (part number);

- Инвентарный номер в системе бухгалтерского учета;

- Номер DCIM;

- Номер ДЭФИР;

- Штрих-код / QR-код;

- Метка актива;

- Информация о связанных с активом объектах (другие ИТ-активы, товарно-сопроводительные документы, контракты закупки, модернизации, ремонта, сопровождения, гарантийных обязательств, проекты и т.д.);

- Информация о монтаже (дата монтажа, исполнитель монтажа, родительское устройство);

- Информация о сети (МАС-адрес, Адрес IPMI, имя хоста (FQDN), статус оформления);

- Hostname (для сервера/хоста)

- IP-адрес;

- Операционная система и ее версия;

- Прикладное программное обеспечение и ее версия;

- Информация о бизнес-назначениях актива;

- Параметры критичности актива;

- Информация о связанных документах, в т.ч. договорах;

- Дата ввода в эксплуатацию;

- Дата последней инвентаризации;

- Дата истечения срока полезного использования/ вывода из эксплуатации;

- Дата истечения срока гарантии/ истечения срока техподдержки;

- Связанные запросы пользователей;

- Фотография внешнего вида.

    - Необходимо учитывать следующую информацию для аксессуаров и материалов (список ориентировочный и может быть изменен и дополнен в ходе проектирования):

- Статус (выбор из справочника);

- Подстатус (выбор из справочника);

- Местоположение (выбор из справочника);

- Организация-владелец (выбор из справочника);

- Организация-пользователь (выбор из справочника);

- Владелец (ФИО работника, выбор из справочника);

- Текущий пользователь (выбор из справочника);

- Вид (выбор из справочника);

- Наименование производителя (выбор из справочника);

- Наименование модели (выбор из справочника);

- Номер партии (part number);

- Метка актива;

- Информация о связанных с активом объектах (другие ИТ-активы, товарно-сопроводительные документы, контракты закупки, проекты и т.д.);

- История изменений, произведенных с активом;

- Дата ввода в эксплуатацию;

- Дата истечения срока лицензии;

- Дата последней инвентаризации;

- Стоимость покупки;

- Связанные запросы пользователей;

- Счетчик количества материалов;

- Фотография внешнего вида.

Для программных ИТ-активов должны учитываться (список ориентировочный и может быть изменен и дополнен в ходе проектирования):

- Уникальный идентификатор ПО (по системе бухгалтерского учета);

- Наименование ПО (ссылка на реестр программных продуктов);

- Код продукта по каталогу производителя ПО;

- Тип лицензии (ссылка на реестр типов лицензий (ПО);

- Полное количество приобретенных лицензий ПО (факт);

- Признак тестовой (демонстрационной) лицензии;

- Перечень дополнительных сервисов, входящих в лицензию;

- Перечень функциональных расширений программного обеспечения, входящих в стоимость лицензии;

- Наличие прав на модификацию/доработку исходного/объектного кода (признак + описание применимых ограничений);

- Наличие прав на модификацию/доработку и расширение функциональности штатными средствами ПО (признак + описание применимых ограничений);

- Перечень связанных с лицензией ограничений функциональности (информация об ограничениях должна вестись в разрезе каждого объекта учета и хранится формализованных атрибутах (например, ограничение по бизнес-процессам);

- Территория действия лицензии (ссылка на реестр территорий действия);

- Перечень лицензионных ключей (кодов), в том числе аппаратных ключей;

- Срок действия лицензионных ключей;

- История приобретения и других событий (пролонгация, расширение и т.п.) лицензий в виде таблицы:

- Дата события;

- Тип события;

- Количество;

- Балансодержатель;

- Ссылка на контракт;

- Количество выданных /используемых лицензий ПО (факт);

- Количество планируемых к приобретению лицензий ПО (план).

    - Необходимо обеспечить:

- Учет ИТ-активов в разрезе площадок и складов;

- Учет стоек и ИТ оборудования;

- Учет слаботочных кабельных соединений (СКС, кабельные журналы);

- Учет инженерной инфраструктуры ЦОД;

- Учет виртуальных серверов и СХД;

- Учет IP адресного пространства, VLan;

- Учет ПО и информационных систем, в т.ч. ИБ;

- Учет контрактов, организаций, сотрудников;

Учет оборудования, ПАК, лицензий, ПО и ИБ, СЗИ, СКЗИ.

    - Модуль ITAM должен поддерживать логику объединения хостов в ИС на основе атрибута “Hostname”.

    - При переходе в карточку конкретной ИС пользователь должен видеть перечень всех привязанных к ней хостов.

    - Должна быть предусмотрена возможность фильтрации ИТ-активов на основе конкретного ПО.

    - Должен быть обеспечен учет сроков действия НМА, технической поддержки для своевременной инициации продления.

    - Должен быть обеспечен учет ОС и НМА, еще не поставленных на баланс, для отслеживания постановки.

    - Должен быть обеспечен учет оборудования для создания облачных инфраструктур и других продуктов.

    - Необходимо обеспечить поддержку в модели данных учета иерархических активов.

    - Требуется включить в перечень объектов учета оборудование контрагентов, эксплуатируемого в проектах АО «ЦХД».

    - Необходимо обеспечить процесс планирования и обеспечения запасов ЗИП для инженерного оборудования.

    - Необходимо обеспечить привязку ИТ-активов к сопутствующим юридическим и финансовым документам на протяжении всего их жизненного цикла.

    - Необходимо обеспечить привязку ИТ-активов к сопутствующим юридическим и финансовым документам на протяжении всего их жизненного цикла.

    - Необходимо обеспечить процесс формирования актов вноса/выноса оборудования.

    - Должен быть реализован Справочник наименований и SKU лицензий ПО, содержащий информацию о правилах лицензирования, метриках лицензирования, объеме лицензионного покрытия, покрываемых наименованиях и SKU ПО и других характеристиках наименований и SKU лицензий ПО, необходимых для определения соответствия правилам лицензирования.

    - Должен быть реализован Справочник наименований и SKU Аппаратное Обеспечение, содержащий информацию, необходимую для приведения к единообразию названия производителя, наименования самого АО, его конфигурации и компонент, иерархических и топологических соотношениях.

    - Должен быть реализован каталог Типов лицензий ПО, содержащий перечень поддерживаемых типов лицензий, их свойств и метрик, опций к лицензиям, пакетов лицензий.

    - Должны поддерживаться следующие инструменты:

18.1. Ограничение области действия лицензии – прикрепление определенного количества лицензий к организационным единицам (юр. лицам, филиалам, подразделениям), используется для ограничения перечня оборудования/ пользователей, к которым может быть применена лицензия по договору. Предполагаемые сценарии использования:

- сублицензирование – централизованная закупка лицензий и распределение по филиалам и аффилированным лицам (если разрешает лицензионное соглашение);

- целенаправленная закупка ПО для отдельных подразделений, с возможностью автоматически отслеживать несанкционированную установку ПО на оборудовании других подразделений.

18.2. Привязка ПО к оборудованию. Предполагаемые сценарии использования:

- ПО прикреплено к определенному оборудованию лицензионным соглашением (ОЕМ версия);

- ПО с определенным функционалом прикреплено к отдельному экземпляру оборудования;

- ПО закуплено для определенного сотрудника/ИС и установка на другие компьютеры нежелательна и должна быть заблаговременно отслежена;

- Количество установок ПО не соответствует закупленным лицензиям.

    - Должно поддерживаться создание дополнительных записей во всех справочниках.

    - Настройка правил лицензирования должна быть реализована через интерфейс ПО без необходимости программирования.

    - Должны идентифицироваться отдельными списками ИТ-активы, учет которых требует отдельного внимания, например:

- ИТ-активы, по которым не поступает информация от систем автоматического обнаружения.

- ИТ-активы, по которому данные от систем автоматического обнаружения не приходили в течение продолжительного (заданного администратором).

    - Должна выполняться обработка обнаруженных ИТ-активов, в т.ч:

- Нормализация;

- Классификация (аппаратное обеспечение, его составляющие, программное обеспечение - операционные системы, инфраструктурное, прикладное, коммерческое, бесплатное, обновление, компонента и т.п.);

- Активы, для которых не обнаружены правила нормализации.

    - Настройка правил нормализации, как существующих, так и дополнительных, должна быть реализована через интерфейс ПО без необходимости программирования.

    - Должны автоматически сопоставляться закупленные и инвентаризированные ИТ-активы.

    - Должна предоставляться возможность из интерфейса «провалиться» и посмотреть для каких инсталляций ПО лицензия была использована.

    - Настройка правил сопоставления, как существующих, так и дополнительных, должна быть реализована через пользовательский интерфейс без необходимости программирования.

    - Должна быть обеспечена возможность настраивать исключения из обработки нормализации и сопоставления, по количественным и качественным критериям, наименованию вендора и ПО, типу оборудования и др.

    - Должны предлагаться варианты и предоставляться пользователю возможность группировки ИТ-активов и изменения типа лицензирования созданной группы.

    - Должно быть обеспечено отслеживание эксплуатации ИТ-активов, в ходе которой должны осуществляться контролируемые изменения, связанные с эксплуатацией ИТ-активов, такие как изменение конфигурации, перемещения, изменения пользователя.

    - Должны быть предусмотрены:

- Актуализация фактической учетной информации по ИТ-активу (например, изменение данных о местоположении, пользователях, техническом состоянии, связях с другими объектами учета, хранение истории изменений в процессе эксплуатации, смена статуса).

- Планирование обслуживания / изменения ИТ-активов.

- Обеспечение данными для проведения инвентаризации:

- Поддержка автоматического сбора данных о имеющихся ИТ-активах за счет интеграции с внешними ИС через ключевой идентификатор;

- Поддержка инвентаризации в ручном режиме;

- Возможность подготовки списка инвентаризируемых аппаратных средств и ПО с выгрузкой в файл (для загрузки учетной информации в терминал сбора данных);

- Возможность загрузки актуальных данных об инвентаризируемом оборудовании ПО из файла, с возможностью попозиционной загрузки (подтверждения) актуализированных данных.

    - Должна быть обеспечена возможность отслеживания и управления временным выбытием из эксплуатации и контура управления, для ремонта, профилактического обслуживания или обновления.

    - Должна быть предоставлена возможность анализа информации об ИТ-активах, формирования списка ИТ-активов, подлежащих выводу из эксплуатации, с последующим выводом ИТ-активов из эксплуатации, списания, продажи и/или утилизации.

- Планирование вывода ИТ-активов из эксплуатации (например, возможность выборки по сроку ввода в эксплуатацию, статусам технического состояния, классам, моделям).

- Отражение вывода из эксплуатации ИТ-активов.

- Передача данных о выводе из эксплуатации в систему для отражения информации в системе бухгалтерского учета.

    - Должен быть обеспечен параметрический поиск по справочникам и классификаторам.

    - В системе должна поддерживаться возможность создания дополнительных справочников администратором, в том числе сложных справочников с различным составом атрибутов. Предварительный состав справочников, который должен быть настроен Исполнителем в ходе внедрения Системы:

- Единицы измерения ИТ-активов (для количественных объектов);

- Справочник учетных записей пользователей, источником данных является система Заказчика;

- Справочник территорий;

- Справочник рабочих мест (местоположений);

- Справочник ролей системы;

- Справочник проектов;

- Справочник программных продуктов (точное именование, код продукта из каталога вендора);

- Справочник аппаратных средств;

- Справочник договоров;

- Справочник статусов ИТ-активов.

    - Активы должны учитываться с учетом возможности поиска/группировки по:

- Заказчику → Проекту → Договору → Заказу → Услуге;

- Площадке (в т.ч. ЦОД) или Складу → Залу ЦОД (если применимо) → Стойке, Юниту (если применимо);

- Облаку → Технологической площадке → Технологической услуге;

- Инвентарному номеру, Серийному номеру и прочим идентификаторам, обеспечивающим сквозную прослеживаемость;

- Должна быть определена и назначена персональная ответственность за сохранность каждого экземпляра оборудования (дистрибутива), если оно выдано со склада (места распределения), т.е. даже в ЦОД не должно быть коллективной ответственности, должен быть единоличный ответственный.

    - Система должна обеспечивать невозможность снятия персональной ответственности за ИТ-актив без одновременного назначения нового ответственного лица или перевода актива в соответствующий статус (например, «на складе», «выведен из эксплуатации»). Изменение ответственного лица должно регистрироваться в журнале событий Системы.

        - Требования к процессу управления ИТ-активами

  - Должно поддерживаться построение процессного управления жизненным циклом ИТ-активов.

  - Должен присутствовать набор инструментов, алгоритмов и механизмов, позволяющих автоматизировать обработку инвентаризированных и нормализованных инсталляций ПО и введенной и нормализованной информации о закупленных лицензиях, правах и сертификатах, с целью их проверки, сопоставления, оптимизации, выявления и управления рисками, моделирования вариантов лицензирования и изменения конфигураций.

  - Должен быть обеспечен функционал приоритезации реестра потребностей и формирование задач на закупку.

  - Система должна реализовывать ролевую модель разграничения доступа (RBAC) с возможностью гибкой настройки ролей, привилегий и областей видимости данных. Ролевая модель должна обеспечивать:

- разграничение доступа к функциональным возможностям Системы (операции просмотра, создания, редактирования, удаления, экспорта, администрирования) в зависимости от назначенной роли;

- разграничение доступа к данным в разрезе организационных единиц, площадок, категорий ИТ-активов и иных классификационных признаков;

- возможность назначения пользователю одной или нескольких ролей;

- возможность просмотра администратором текущего перечня прав, назначенных каждому пользователю, а также перечня пользователей, которым назначена определённая роль;

- возможность формирования отчёта о текущем распределении прав доступа в Системе для целей аудита;

- возможность временного отзыва (блокировки) прав доступа пользователя без удаления его учётной записи;

- регистрацию в журнале событий всех операций по созданию, изменению и удалению ролей, а также по назначению и отзыву ролей пользователям.

  - Должен быть обеспечен функционал распределения полномочий по закупке, согласованию, учету, управлению лицензиями.

  - Должна учитываться календаризация и периодичность закупочных процедур.

  - Должна быть обеспечена возможность рассматривать ИТ-активы как финансовые ресурсы в контексте существующих проектов, договоров, информационных систем и ИТ-услуг, помогая выстроить единую картину деятельности подразделений с финансовой точки зрения для получения следующих результатов:

- получение точной информации о структуре затрат в разрезе ИТ-активов и ИТ-услуг, вендоров и категорий ИТ-активов;

- наличие точки отсчета для оценки инвестиций и успешности ИТ-проектов;

- расчет и распределение стоимости используемых ИТ-активов и ИТ-услуг между потребителями.

  - Должно быть обеспечено управление финансово-ресурсными моделями для получения информации о стоимости владения комплексными ИТ-активами (программно-аппаратными комплексами), ИТ-системами и ИТ-услугами.

  - Должны быть автоматизированы алгоритмы расчета ТСО для различных категорий активов.

  - Необходимо иметь возможность изменять методику расчета ТСО или создать свою собственную без необходимости программирования.

        - Требования к процедуре перемещения ИТ-активов

  - Должны быть обеспечены отслеживание и учет ИТ-активов, находящихся на складе, инициация процедуры восполнения запасов ИТ-активов, инициация и отслеживание работ по вводу ИТ-актива в эксплуатацию.

  - Должно быть обеспечено следующее отслеживание ИТ-актива:

- Резервирование/снятие с резерва ИТ-активов.

- Анализ/проверка заявок на выдачу/перемещение ИТ-активов.

- Отражение факта передачи аффилированным лицам.

- Подготовка ИТ-актива к выдаче.

- Проверка наличия на складе.

- Отражение конфигурации оборудования по факту выполнения работ по подготовке к выдаче.

- Контроль результатов выдачи/установки ИТ-активов.

- Отражение факта выдачи/установки ИТ-активов.

- Актуализация информации о имеющихся ИТ-активах на складе.

- Контроль изменений ИТ-активов.

        - Требования к процедуре поступления ИТ-активов

  - Должен присутствовать функционал выявления, сбора и консолидации потребностей:

- Автоматическая регистрация запросов с потребностью в ИТ-активах.

- Бизнес- и технологические потребности (экстренные);

- Запросы на ИТ-изменения (например, получение/возврат ИТ-активов, смена пользователя, местоположения, состояния, актуализация связей с другими ИТ-активами и объектами учета);

- Возможность ручной регистрации потребности в ИТ-активах;

- Первичная обработка поступивших запросов (рассмотрение, категоризация, маршрутизация, диспетчеризация).

  - Должен присутствовать функционал консолидации обработанных запросов, анализа на соответствие правилам планирования, нормирования и применимости.

  - Должно быть обеспечено согласование выдачи/установки/планирования закупки ИТ-активов в рамках настраиваемых маршрутов.

  - Должна быть обеспечена консолидация потребностей в заявки на закупку по приоритетам и по категориям (пользовательское, серверное, ПО, ИБ и т.д.).

  - В зависимости от типа (пользовательское, инфраструктурное, информационная система, ИБ, аппаратное и пр.) ИТ-актива, должны выбираться различные маршруты согласования закупки и установки ИТ-активов.

  - Должен обеспечиваться контроль соответствия «потребность-заявка на закупку-поставка» и идентификация ИТ-актива:

- Генерация и печать штрих-кода;

- Идентификация лицензии;

- Внесение идентификационных данных объекта ИТ-актива по фактически поставленному ИТ-активу (включая серийный номер).

- Синхронизация бухгалтерского и оперативного учета:

- Передача данных идентификатора ИТ-актива (бар-код) в систему для поставки на бухгалтерский учет (отражение в системе бухгалтерского учета);

- Формирование позиции портфеля на основании поставки ИТ-актива на бухгалтерский учет (отражение инвентарного номера) для поставки на оперативный учет.

- Календаризация поставок с крайними сроками от договорных условий и от SLA по заявке на ИТ-актив.

  - Должна быть предоставлена функциональность по управлению приемкой на склад:

- Размещение ИТ-актива на местах хранения (адресное размещение внутри склада с указанием в Системе точного местоположения на складе).

- Отражение перемещений ИТ-активов между складами.

- Отражение статуса по размещенным на складе ИТ-активам.

- Регистрация закупленных лицензий.

  - Контроль дубликатов: при вводе серийного номера система должна выполнять проверку на дублирование в базе данных и выдавать предупреждение, если актив с таким серийным номером уже зарегистрирован (в любом статусе).

        - Требования к процедуре контроля уровня запасов ИТ-активов

Исполнитель обязан оказать услуги по реализации процедуры контроля уровня запасов ИТ-активов и реализовать следующие функциональные требования:

- Предоставление возможности ведения количества ИТ-активов на складе;

- Предоставление возможности указания уровней, в т.ч. неснижаемого остатка, фактического количества, резерва (например, в виде справочника). При этом уровень неснижаемого остатка устанавливается пользователем;

- Предоставление возможности пополнения запасов как одной позиции, так и по нескольким;

- Предоставление возможности информирования ответственного за ИТ-актив о достижении минимального уровня запасов (визуальная идентификация позиций, по которым фактическое количество ниже неснижаемого остатка);

- Предоставление возможности выбора действия Системы при достижении минимального уровня запасов;

- Предоставление возможности автоматического изменения уровня запасов в результате выдачи ИТ-актива со склада либо возврата ИТ-актива на склад.

        - Требования к процессу управления договорами

- Должно поддерживаться веление реестра договоров (с поддержкой различных типов и состава атрибутов), отображение этапов жизненного цикла договора, просмотр истории изменения договора.

- Должна быть возможность фиксации условий договоров.

- Должен поддерживаться учет первичных документов по договорам.

- Должны поддерживаться загрузка, хранение, предоставление доступных правоустанавливающих документов, не требующих оцифровки.

- Должны поддерживаться загрузка, хранение, использование требующих оцифровки договоров и первичных документов.

- Доступ к документам (скан-копиям договоров, актов, счетов, правоустанавливающих документов) должен разграничиваться средствами ролевой модели Системы. Система должна обеспечивать возможность назначения прав доступа к документам как на уровне типа документа, так и на уровне отдельного договора или категории договоров.

- Должна быть возможность печати документов, участвующих в процессе управления ИТ-активами (акты вноса/выноса оборудования и др.).

- Должна быть обеспечена функциональность управления ИТ-контрактами и отслеживания выполнения основных условий договоров на различных этапах жизненного цикла:

- Контроль поставки ИТ-активов и своевременность выполнения платежей;

- Возможность прикладывать скан-копии необходимых документов: договоров, счетов и актов, чтобы иметь доступ ко всей необходимой информации из одной точки;

- Возможность настройки оповещения о ключевых событиях: наступление даты действия договора, даты поставки, даты окончания действия и т.д.;

- Возможность связывания договоров с ИТ-активами, заказами, проектами и т.д.

- ПО должно предупреждать о предстоящих платежах за продление поддержки/подписки/аренды и других циклических платежах.

- Модуль ITAM должен обеспечивать регистрацию в журнале событий всех операций по загрузке, просмотру, скачиванию, изменению и удалению документов, связанных с договорами, с фиксацией идентификатора пользователя, даты и времени операции, наименования документа и идентификатора связанного договора.

        - Требования к процессу управления инвентаризацией

Исполнитель обязан обеспечить автоматизацию процесса инвентаризации ИТ-активов и выполнение следующих функциональных требований:

  - Модуль ITAM должен обеспечивать ведение журналов инвентаризации с фиксацией:

- даты и периода проведения инвентаризации;

- состава инвентаризируемых ИТ-активов;

- применяемых методов и источников данных;

- ответственных лиц.

  - Модуль ITAM должен обеспечивать проведение инвентаризации по заданным категориям, типам и группам ИТ-активов.

  - Модуль ITAM должен поддерживать автоматизированную инвентаризацию ИТ-активов за счет интеграции с системами централизованного управления, мониторинга, DCIM и иными источниками учетных данных.

  - Модуль ITAM должен обеспечивать формирование перечней ИТ-активов для проведения инвентаризации, а также импорт и обработку результатов инвентаризации, полученных из внешних источников.

  - Модуль ITAM должен обеспечивать настройку расписаний и автоматический запуск задач инвентаризации в соответствии с заданными графиками, в том числе в разрезе групп ИТ-активов.

  - Модуль ITAM должен обеспечивать оформление, хранение и доступ к результатам инвентаризации с фиксацией выявленных расхождений между фактическими и учетными данными.

  - Модуль ITAM должен обеспечивать выявление и учет расхождений по результатам инвентаризации, включая:

- отсутствие ИТ-актива;

- несоответствие характеристик ИТ-актива;

- несоответствие местоположения ИТ-актива;

- несоответствие статуса или состояния ИТ-актива.

  - Модуль ITAM должен обеспечивать сопоставление результатов инвентаризации с данными бухгалтерского, складского и технического учета с фиксацией источников данных и даты актуализации.

  - Результаты инвентаризации должны использоваться для актуализации учетных данных ИТ-активов и формирования задач на корректирующие действия в рамках процессов управления ИТ-активами.

  - Модуль ITAM должен обеспечивать формирование отчетов по результатам инвентаризации, включая отчеты о выявленных расхождениях и статусе их устранения.

  - Доступ к результатам инвентаризации, включая отчёты о выявленных расхождениях, должен разграничиваться средствами ролевой модели модуля ITAM. Результаты инвентаризации, содержащие сводные данные о составе и местоположении ИТ-активов, должны быть доступны только пользователям с соответствующими полномочиями.

  - Все действия по запуску инвентаризации, изменению параметров задач инвентаризации, обработке и утверждению результатов инвентаризации должны регистрироваться в журнале событий модуль ITAM.

        - Требования к процессу управления средствами дискаверинга

Исполнитель обязан оказать услуги по реализации процесса управления средствами дискаверинга и реализовать следующие функциональные требования:

- Модуль ITAM должен поддерживать интеграцию с внешними системами дискаверинга через стандартные API и протоколы взаимодействия.

- Должна быть обеспечена гибкая настройка расписания выполнения дискаверинга, логирование и мониторинг результатов.

- Должна быть обеспечена возможность управления процессами инвентаризации.

- Должны предоставляться наборы инструментов, алгоритмов, механизмов и API, для сбора информации с рабочих станций и серверов, под управлением операционных систем Windows, Linux и Unix, как физических и блейд-систем, так и виртуальных, сетевого оборудования, систем хранения данных, систем резервного копирования, баз данных, оборудования видео-конференс связи, серверов и станций управления IP-телефонии.

- Должна поддерживаться настройка автоматического обнаружения в определённых областях сети (по маске или диапазону IP-адресов и иным характеристикам ИТ-активов).

- Должно предусматриваться формирование иерархической структуры по результатам сбора данных, объединение ИТ-активов различными видами связей без ограничения уровня вложенности.

- Должно отслеживаться фактическое использование лицензий, включая факт запуска/подключения ПО, длительность сессии, активность сессии.

- Право на создание, изменение, удаление и запуск задач дискаверинга должно разграничиваться средствами ролевой модели Системы и быть доступно только выделенным административным ролям.

- Все операции по настройке, запуску, остановке задач дискаверинга, а также изменению конфигурации средств дискаверинга (области сканирования, расписания, учётные данные) должны регистрироваться в журнале событий Системы с фиксацией идентификатора пользователя, даты и времени, типа выполненной операции.

        - Требования к процессам управления планово-регламентными, ремонтными работами и проведения обходов

Модуль управления ИТ-активами ITAM должен обеспечивать поддержку процессов планирования, выполнения и учета планово-регламентных и ремонтных работ по ИТ-активам на протяжении их жизненного цикла.

          - Планово-регламентные работы

    - Модуль ITAM должен поддерживать ведение планово-регламентных работ с указанием:

- к каким ИТ-активам относятся работы;

- периодичность выполнения;

- условия выполнения работ;

- группы исполнителей.

    - Модуль ITAM должен обеспечивать автоматическое и ручное создание планово-регламентных работ по ИТ-активам на основании:

- заданной периодичности;

- параметров жизненного цикла ИТ-активов;

- принадлежности ИТ-активов к заданным группам.

3. Модуль ITAM должен обеспечивать управление ИТ-активами, задачами планово-регламентных работ, включая назначение исполнителей, контроль статусов, фиксацию факта выполнения и хранение истории выполненных работ.

          - Ремонтные и восстановительные работы

  - Модуль ITAM должен обеспечивать регистрацию и учет ремонтных и восстановительных работ по ИТ-активам, включая:

- внеплановые работы;

- работы по результатам отказов и неисправностей;

  - Для ремонтных работ должна обеспечиваться фиксация:

- причины выполнения работ;

- типа и объема работ;

- плановых и фактических сроков;

- результатов выполнения.

          - Проведение обходов

  - Модуль ITAM должен фиксировать результаты проведения обходов.

  - Модуль ITAM должен формировать запросы в ESMP по результатам проведения обходов в случае инцидентов.

  - При выявлении проблем Модуль ITAM должен отправлять уведомления ответственным группам.

Чек-листы и шаблоны выполнения работ

- Модуль ITAM должен обеспечивать настройку шаблонов работ с возможностью задания чек-листов выполнения.

- Чек-лист должен поддерживать:

- перечень шагов выполнения работ;

- обязательность выполнения отдельных пунктов;

- фиксацию результатов и комментариев.

- Заполненные чек-листы должны сохраняться в истории работ по ИТ-активам и использоваться при анализе качества выполнения работ.

Учет ресурсов, сроков и результатов работ

- Модуль ITAM должен обеспечивать учет использованных материалов и запасных частей (ЗИП) в рамках выполнения планово-регламентных и ремонтных работ.

- Модуль ITAM должен обеспечивать фиксацию плановых и фактических сроков выполнения работ, а также выявление отклонений и просрочек.

- Модуль ITAM должен обеспечивать ведение классификаторов:

- типов работ;

- причин выполнения работ;

- результатов выполнения работ.

- Модуль ITAM должен обеспечивать возможность автоматического формирования по настраиваемым шаблонам печатных форм, относящихся к выполнению работ (акты выполнения работ, чек-лист и др.),

- Модуль ITAM должен обеспечивать возможность и прикрепления к задачам документов и файлов (акты, протоколы, иные материалы), относящихся к выполнению работ.

  - Требования к интеграциям с внешними системами

    - Система DCIM

- Исполнитель обязан выполнить работы по настройке двусторонней интеграции с внешними системами (через API):

- ITAM;

- Green CMDB (Система технического учета в РТК ЦОД);

- MDM;

- MMS

- КХД;

- Почтовый сервер - только отправка уведомлений и отчетов по расписанию;

- SCADA – получение данных по показателям, собранных с инженерного оборудования, через промежуточную систему MMS

- Zabbix/Nagios – получение данных по показателям, собранных с PDU по стойкам, через промежуточную систему Green CMDB

- Active Directory – только в части авторизации

- Cross – только в части миграции

- Все интеграционные взаимодействия должны осуществляться по защищённым каналам связи (TLS не ниже версии 1.2).

- Для каждого интеграционного взаимодействия должна применяться отдельная сервисная учетная запись с минимально необходимыми правами доступа.

- Все интеграционные вызовы (входящие и исходящие) должны фиксироваться в журнале аудита на уровне выполненных задач с указанием источника, вызываемого метода, временной метки и статуса выполнения.

- Должна обеспечиваться возможность ограничения интеграционного взаимодействия по IP-адресам источников запросов (белый список).

- При интеграции с Active Directory управление сроком действия паролей, требования к сложности, история паролей и блокировка учетных записей для доменных пользователей должны полностью определяться политиками, настроенными на стороне Active Directory. DCIM обязана корректно обрабатывать (принимать и отклонять) аутентификацию в соответствии с состоянием учетной записи в AD (истекший срок, смена пароля при следующем входе, заблокированная учетная запись).

    - Модуль ITAM

Исполнитель обязан выполнить работы по настройке интеграции с внешними системами, включая следующие:

- DCIM;

- 1С: ERP Управление холдингом;

- 1С: Управление торговлей;

- ITSM системы (ESMP + CMDB);

- MDM;

- КХД (Корпоративное хранилище данных);

- Электронная почта;

- Active Directory;

- Система дискаверинга;

- Система мониторинга.

Полный состав внешних систем для интеграции и требования к интеграциям должны быть уточнены Исполнителем и согласованы Заказчиком в ходе выполнения работ (при разработке Технического задания).

      - Общие требования к интеграциям

- Модуль ITAM должен обеспечивать интеграции с существующими и внедряемыми информационными системами Заказчика в целях формирования единого информационного пространства управления ИТ-инфраструктурой.

- Интеграции должны обеспечивать:

- синхронизацию справочников и ключевых атрибутов;

- идентификацию ИТ-активов по устойчивым идентификаторам;

- возможность регламентного и событийного обмена данными.

- Интеграции должны быть реализованы с использованием открытых и документированных интерфейсов (API), без необходимости доработки ядра интегрируемых систем.

- Все интеграционные данные должны проходить процедуры:

- нормализации (по настраиваемым справочникам правил нормализации);

- верификации (по настраиваемым справочникам правил нормализации);

- Модуль ITAM должен обеспечивать:

- выявление конфликтов данных;

- контроль данных на соответствие форматным и логическим ограничениям;

- фиксацию источника данных.

- возможность ручного и автоматического разрешения расхождений.

  - Модуль ITAM не должен дублировать функциональность специализированных систем (DCIM, ESMP, ERP), а должна использовать их в качестве источников и потребителей данных в рамках закреплённой архитектуры.

      - Интеграция с DCIM-системой

DCIM-система используется Заказчиком для управления инфраструктурой ЦОД и является системой-источником данных в части:

- актуального размещения ИТ-активов;

- привязки оборудования к стойкам, залам, площадкам;

- инженерных параметров и агрегированных показателей технического состояния и свободных мощностей.

- Модуль ITAM должен обеспечивать получение из DCIM-системы:

- сведений о физическом размещении ИТ-активов;

- информации о принадлежности активов к элементам инфраструктуры ЦОД;

- агрегированных показателей технического состояния и свободных мощностей, используемых для аналитики и планирования.

- Модуль ITAM должен обеспечивать передачу в DCIM-систему:

- идентификаторов ИТ-активов и их технических характеристик;

- атрибутов жизненного цикла ИТ-активов (статус, тип, принадлежность).

3. Модуль ITAM должен обеспечивать двустороннюю интеграцию с DCIM-системой в целях актуализации данных о составе оборудования, его размещении и технических характеристиках.

А.  Синхронизация справочников моделей

Модуль ITAM должен обеспечивать сопоставление справочников моделей оборудования ITAM и DCIM. Сопоставление должно выполняться на основании таблицы мэппинга моделей. Должна обеспечиваться возможность:

- настройки правил сопоставления;

- добавления новых соответствий;

- контроля некорректно сопоставленных моделей.

Б. Передача данных из ITAM в DCIM (Экспорт)

1. Модуль ITAM должен обеспечивать передачу в DCIM информации об ИТ-активах, создаваемых и учитываемых в модуле ITAM, включая:

- Уникальный идентификатор ИТ-актива.

- Наименование.

- Тип и категорию.

- Модель и производителя.

- Серийный номер.

- Статус жизненного цикла.

2. Модуль ITAM должен обеспечивать передачу информации о составе оборудования, включая:

- передачу оборудования в сборе при первичной постановке на учет;

- передачу свободных комплектующих, подлежащих размещению.

Передача данных должна обеспечивать создание или обновление соответствующих объектов в Системе DCIM (на виртуальных складах).

В. Передача данных из DCIM в Модуль ITAM (Импорт)

- Модуль ITAM должен обеспечивать получение из Системы DCIM информации о фактическом размещении оборудования, включая:

- площадку;

- помещение;

- стойку;

- позицию в стойке.

- Изменениях размещения оборудования, включая перемещения и демонтаж.

- Уточнённых технических характеристиках оборудования, если такие характеристики актуализируются в Системе DCIM.

- Инженерных параметров и агрегированных показателей технического состояния и свободных мощностей площадок ЦОД.

      - Интеграция с платформой ESMP

Модуль ITAM должен обеспечивать двустороннюю интеграцию с Платформой ESMP в целях обеспечения процессов эксплуатации, обработки заявок и актуализации данных о конфигурационных единицах.

Модуль ITAM является первоисточником для данных об ИТ-активах и их технических характеристиках. Модуль ITAM должен обеспечивать контроль корректности сопоставления идентификаторов ИТ-активов и КЕ между ITAM и ESMP.

А. Передача данных из ESMP в Модуль ITAM (Импорт)

Модуль ITAM должен обеспечивать получение из ESMP задач, связанных с ИТ-активами, включая, но не ограничиваясь:

- Задачи на выполнение действий с ИТ-активами, в том числе:

- запрос на выдачу ИТ-актива;

- запрос на перемещение;

- запрос на возврат;

- иные задачи, связанные с эксплуатацией активов.

- Для каждой задачи должна передаваться следующая информация:

- уникальный идентификатор задачи в ESMP;

- тип задачи;

- связанный ИТ-актив (по идентификатору);

- инициатор и подразделение;

- приоритет (при наличии);

- дата создания задачи.

Б. Передача данных из Модуля ITAM в ESMP

Модуль ITAM должен обеспечивать передачу в ESMP следующих данных:

- Статусы выполнения задач, полученных из ESMP, включая:

- начало выполнения;

- завершение выполнения;

- отказ в выполнении (с указанием причины).

- Статусы жизненного цикла ИТ-активов, включая изменения статуса, влияющие на процессы эксплуатации (например: «В эксплуатации», «В ремонте», «Списан», «На складе»).

- Актуальные данные по ИТ-активам, находящимся на поддержке в ESMP, включая:

- идентификатор ИТ-актива;

- наименование;

- модель;

- серийный номер;

- статус;

- фактическое местоположение.

      - Интеграция с 1С:ERP.Управление холдингом

  - Модуль ITAM должен обеспечивать интеграцию с системой 1С:ERP.Управление холдингом в целях поддержки финансового учета, бюджетирования и план-факт анализа.

  - Система «1С:ERP.Управление холдингом» является мастер-системой (первоисточником) для финансовой информации, справочников контрагентов и договоров.

  - Модуль ITAM должен является мастер-системой (первоисточником) для технических характеристик, состава оборудования и сведений о фактическом размещении.

  - Модуль ITAM должен обеспечивать возможность выявления расхождений между ранее полученными и вновь поступающими значениями с фиксацией расхождений в журнале событий.

А. Передача данных из «1С:ERP.Управление холдингом» в Модуль ITAM (Импорт)

Модуль ITAM должен обеспечивать автоматическое получение и обновление следующих данных из «1С:ERP.УХ»:

- Инвентарные номера:

Присвоение инвентарного номера (ID основного средства) осуществляется строго на стороне «1С:ERP.Управление холдингом». Система должна получать уникальный инвентарный номер и привязывать его к соответствующей карточке актива.

- Финансовые атрибуты:

- Первоначальная (балансовая) стоимость актива.

- Остаточная стоимость актива (обновление по расписанию, например, ежемесячно, для актуализации данных при планировании замен и расчете TCO).

- Дата постановки на баланс.

- Материально-ответственное лицо (МОЛ) и Подразделение-владелец.

- Справочники: Номенклатура (каталог товаров), Контрагенты (поставщики), Договоры закупки и технической поддержки.

Б. Передача данных из модуля ITAM в «1С:ERP.Управление холдингом» (Экспорт)

Модуль ITAM должен обеспечивать передачу в «1С:ERP. Управление холдингом» уточненных технических данных по результатам приемки, инвентаризации или модернизации оборудования:

- Детализация состава (Разукомплектация):

- В случае, если актив числится в «1С:ERP. Управление холдингом» как единая единица (например, «Сервер в сборе»), Система должна передавать обратно в «1С:ERP. Управление холдингом» детализированную спецификацию фактически установленных компонентов (процессоры, модули памяти, жесткие диски, сетевые карты).

- Передача иерархической связи «Родительский актив» — «Комплектующие» для корректного учета запчастей в бухгалтерском контуре.

- Серийные номера: Передача серийных номеров (S/N) для каждого компонента, выявленного в ходе приемки или автообнаружения.

Статусы жизненного цикла: Уведомление «1С:ERP УХ» о смене физического состояния актива (например, «Введен в эксплуатацию», «В ремонте», «Утерян», «Готов к списанию») для инициации соответствующих бухгалтерских проводок.

      - Интеграция с 1С:Управление торговлей

  - Модуль ITAM должен должна обеспечивать двустороннюю интеграцию с системой 1С:Управление торговлей в целях актуализации данных о поступлении, перемещении и списании ИТ-активов.

  - Система 1С:Управление торговлей является мастер-системой для складских операций и движения товарно-материальных ценностей.

  - Модуль ITAM должен является мастер-системой для технических характеристик и структуры ИТ-активов (комплектация и разукомплектация).

А. Передача данных из 1С:Управление торговлей в Модуль ITAM (Импорт)

Модуль ITAM должен обеспечивать автоматическое получение из 1С:Управление торговлей данных о складских операциях, включая:

- Поступление ИТ-активов на склад, с передачей:

- идентификатора документа;

- наименования номенклатуры;

- количества;

- склада;

- партии (при наличии);

- серийных номеров (при наличии).

- Перемещение ИТ-активов между складами, с передачей:

- исходного склада;

- целевого склада;

- даты операции.

- Списание или выбытие со склада, с передачей:

- основания списания;

- даты операции;

- статуса.

На основании данных о поступлении модуль ITAM должен обеспечивать создание учетных записей ИТ-активов с присвоением внутренних идентификаторов и установлением статуса «На складе».

Серийные номера, поступающие из 1С:Управление торговлей, должны сохраняться в ITAM и использоваться для идентификации ИТ-активов. Модуль ITAM должен обеспечивать возможность уточнения или дополнения серийных номеров в ITAM при проведении приемки или инвентаризации. При изменении или уточнении серийных номеров должна обеспечиваться передача актуализированной информации в 1С:Управление торговлей.

Б. Передача данных из Модуля ITAM в 1С:Управление торговлей (Экспорт)

Модуль ITAM должен обеспечивать передачу в 1С:Управление торговлей информации о следующих событиях:

- Выдача ИТ-актива со склада в эксплуатацию, включая:

- идентификатор ИТ-актива;

- склад;

- дату операции;

- подразделение или получателя (при наличии).

- Возврат ИТ-актива на склад, включая:

- дату возврата;

- склад;

- статус актива.

- Уточнение данных по ИТ-активу, включая:

- серийные номера;

- фактический состав (комплектация и разукомлектация).

Передача данных должна обеспечивать корректное отражение движения ИТ-активов в складском учете.

      - Интеграция с системой мониторинга и дискаверинга

Модуль ITAM должен иметь возможность интеграции с внешними системами дискаверинга и мониторинга в целях автоматизированного обнаружения ИТ-активов и актуализации их технических характеристик.

Модуль ITAM является первоисточником для учета ИТ-активов.
Система дискаверинга должна являться источником данных для технических характеристик ИТ-активов, получаемых в результате дискаверинга (агентского и безагентского).

- Передача данных из системы дискаверинга в Модуль ITAM (Импорт)

Система должна обеспечивать получение из системы дискаверинга результатов дискаверинга и обновление данных в Модуле ITAM, включая:

- Актуализацию технических характеристик ранее учтенных ИТ-активов, включая:

- модель и производитель;

- серийный номер (при наличии);

- сетевые параметры (при наличии);

- иные технические атрибуты, получаемые в ходе дискаверинга.

- Создание новых ИТ-активов по результатам дискаверинга, включая оборудование (например: сетевые устройства, рабочие станции, серверы и иное оборудование), при условии включения соответствующей настройки в модуль ITAM.

- Фиксацию факта обнаружения и источника данных:

- дата и время получения данных;

- идентификатор источника;

- список обновленных атрибутов.

- Б. Идентификация и сопоставление ИТ-активов

Модуль ITAM должен должна обеспечивать сопоставление обнаруженных объектов системы мониторинга с учетными записями модуля ITAM на основании настраиваемых правил идентификации. Правила идентификации должны поддерживать использование одного или нескольких признаков, включая:

- IP-адрес;

- MAC-адрес;

- серийный номер;

- hostname;

- иные идентификаторы, доступные в системе мониторинга.

Модуль ITAM должен обеспечивать предотвращение дублирования ИТ-активов при импорте данных и формирование записей о расхождениях при невозможности однозначного сопоставления.

  - Требования к отчетности

    - Система DCIM

- Модуль ITAM должен обеспечивать сквозной поиск объектов в системе за счет возможности гибкого задания критериев поиска с использованием:

      - Сложных фильтров;

      - Подстановочных знаков;

      - Поиск по настраиваемым ключевым словам.

- Модуль ITAM должен обеспечивать возможность сохранения типовых шаблонов поиска. Шаблоны поиска должны быть доступны всем авторизованным пользователям системы.

- Модуль ITAM должен предоставлять отчеты: о расположении и коммутации серверного и сетевого оборудования, его энергопотреблении, кабельный журнал и др.

- Модуль ITAM должен предоставлять отчеты в текстовом формате и в виде графиков, диаграмм.

- Модуль ITAM должен комплектоваться собственным редактором отчетов. Настройка отчетов должна выполняться без программирования, при этом должны быть инструменты для выбора данных, отображаемых в отчетах.

- Отчеты должны быть настраиваемыми, их настройка должна выполняться самими пользователями или поставщиком системы.

- Модуль ITAM должен предоставлять доступ к отчетам как из пользовательского интерфейса, так и производить рассылку отчетов по электронной почте по расписанию.

- Модуль ITAM должен поддерживать создание отчетов в следующих форматах HTML, CSV, Excel, PDF.

- Модуль ITAM должен должна поддерживать следующие отчеты:

      - Информация об установленном в помещении оборудовании (инвентаризация помещения)

      - Информация об использовании пространства стоек по фактическому состоянию с учетом планируемых изменений;

      - Информация об использовании пространства помещений;

      - Информация по энергопотреблению установленного оборудования, с возможностью анализа исторических данных и построения прогнозов его изменения на основании запланированных работ;

      - Информация по тепловыделению установленного оборудования, с возможностью анализа исторических данных и построения прогнозов его изменения на основании запланированных работ;

      - Информация по общему количеству имеющихся и свободных портов

- Полный перечень отчетов согласуется на этапе проектирования.

    - Модуль ITAM

- Подсистема отчетности и аналитики должна быть встроена в Модуль ITAM и быть доступна пользователям в рамках единого пользовательского интерфейса.

- Модуль ITAM должен иметь возможность формирования аналитики и отчетности

- Подсистема должна обеспечивать формирование отчетов и графических панелей (дашбордов) в онлайн-режиме на основе актуальных данных.

- Подсистема должна поддерживать различные способы визуализации данных, включая:

- табличные представления;

- диаграммы и графики;

- сводные показатели и индикаторы.

- Подсистема должна обеспечивать возможность настройки и формирования печатных форм отчетов.

- Подсистема должна обеспечивать возможность фильтрации, группировки и детализации данных в отчетах и дашбордах по атрибутам ИТ-активов и связанных объектов.

- Подсистема должна обеспечивать разграничение доступа к отчетам и дашбордам в соответствии с ролевой моделью Модуля ITAM.

- Подсистема должна обеспечивать экспорт отчетов и аналитических данных в форматы pdf, png, xlsx/ odtx.

- Все операции экспорта отчётов и аналитических данных должны регистрироваться в журнале событий Модуля ITAM с фиксацией идентификатора пользователя, даты и времени, наименования отчёта, применённых параметров фильтрации и формата экспорта. Возможность экспорта данных должна разграничиваться средствами ролевой модели Системы.

- Подсистема должна обеспечивать возможность автоматической отправки отчетов и дашбордов по заданному расписанию определенным группам пользователей.

- Настройка автоматической рассылки отчетов должна быть доступна только пользователям с соответствующими привилегиями, определенными ролевой моделью. Модуль ITAM должен регистрировать в журнале событий факт каждой автоматической отправки отчета с указанием наименования отчета, списка получателей, даты и времени отправки. Автоматическая рассылка отчетов должна осуществляться только на адреса электронной почты, принадлежащие корпоративным доменам Заказчика, если иное не предусмотрено настройками Модуля ITAM.

Формы, состав отчетов и графических панелей могут быть уточнены и согласуются Заказчиком и Исполнителем при разработке Технического задания. Исполнитель должен разработать и включить в Техническое задание макеты графических панелей. В следующих подразделах приводятся предварительные требования к составу графических панелей и отчетов.

      - Отчеты и дашборды по управлению ИТ-активами

Подсистема отчетности и аналитики должна обеспечивать формирование отчетов и дашбордов, позволяющих получать информацию, включая, но не ограничиваясь:

- план закупки, использования, эксплуатации и выбытия по каждому ИТ-активу;

- бюджетные и фактические финансовые показатели по каждому ИТ-активу;

- состав ИТ-активов, в т.ч. конфигурационные единицы и Павки (комплекты);

- связи ИТ-актива с другими объектами учета;

- текущее состояние ИТ-актива;

- распределение ИТ-активов по статусам и стадиям жизненного цикла;

- количество ИТ-активов, возвращенных на склад;

- количество перемещений ИТ-активов между складами и местами эксплуатации;

- количество выданных ИТ-активов;

- перечень ИТ-активов, не прошедших инвентаризацию за заданный период;

- остатки ИТ-активов с разбиением по типам и категориям;

невостребованные и высвобождаемые ИТ-активы.

      - Требования к отчетам и дашбордам по ресурсам ЦОД

Подсистема отчетности и аналитики должна обеспечивать формирование отчетов и дашбордов по ресурсам центров обработки данных, включая физические и виртуальные ресурсы, в том числе:

- использование ресурсов центров обработки данных;

- использование пространства стоек и помещений;

- показатели энергопотребления и тепловыделения оборудования;

- показатели физической емкости (capacity) оборудования;

- сведения по инженерному оборудованию в части аналитики и учета;

- выполнение планов технического обслуживания;

- сведения о кроссировках за заданные периоды;

- использование вычислительных ресурсов виртуализированной инфраструктуры;

- использование ресурсов виртуальных машин и кластеров виртуализации;

- использование виртуальных ресурсов хранения данных;

- соотношение выделенных и фактически используемых виртуальных ресурсов;

- выявление неиспользуемых и избыточно выделенных виртуальных ресурсов;

- сводные показатели емкости (capacity) виртуальных ресурсов.

      - Требования к управленческим дашбордам и сводной аналитике

Подсистема отчетности и аналитики должна отражать:

- общее состояние и структуру ИТ-активов;

- динамика изменения состава ИТ-активов;

- распределение затрат по основным категориям ИТ-активов;

- доля неиспользуемых и высвобождаемых ИТ-активов;

- сводная информация о техническом состоянии ИТ-активов.

      - Требования к отчетам и аналитике для бюджетирования и прогнозирования

Подсистема отчетности и аналитики должна отражать:

- анализ плановых и фактических затрат на ИТ-активы;

- анализ отклонений плановых показателей от фактических;

- прогнозирование затрат на эксплуатацию, обслуживание и замену ИТ-активов с учетом:

- жизненного цикла ИТ-активов;

- технического состояния;

- истории затрат.

  - Нефункциональные требования

    - Требования к надежности

Система должна обеспечивать сохранность данных в следующих ситуациях:

- аварийное отключение питания;

- сбой или выход из строя технических средств, на которых осуществляется эксплуатация Системы;

- сбой общего (системного) программного обеспечения;

- сбой специального программного обеспечения, реализующего прикладные функции (задачи) Системы.

Реализация ПО должна предусматривать возможность выполнения резервного копирования основных данных и их восстановления в случае сбоя средствами резервного копирования Заказчика в рамках действующих процедур резервного копирования и восстановления. Резервное копирование не должно требовать остановки ПО.

Надежность хранения файлов (вложений), отсоединенных ЭП вложений должна обеспечиваться средствами файловой системы и регламентами резервного копирования.

| RTO | До 1 суток |
| --- | --- |
| RPO | 24 часа |

    - Требования к производительности

Система должна обеспечивать работу с каталогом оборудования не менее 600 000 единиц и не менее 35 000 стойко-мест без существующих задержек при операциях поиска, формирования отчетов и графического отображения.

Система должна поддерживать одновременную работу не менее 30 пользователей с правами на внесение данных и не менее 200 пользователей с правами на чтение.

Система должна удовлетворять требованиям, предъявляемым к ее доступности при нагрузках, а именно:

Значение времени отклика Системы при 100 запросов в секунду для 95% запросов:

Таблица №4.

| Действие | Время, мс |
| --- | --- |
| Выполнение запроса на открытие формы | Не более 3000 |
| Выполнение запроса типовой операции | Не более 3000 |
| Формирование оперативного отчета | Не более 10 000 |
| Загрузка страницы авторизации web-приложения на АРМ пользователя | Не более 5000 |

    - Требования к масштабируемости

Должны отсутствовать ограничения по масштабированию в территориально распределенных компаниях.

    - Требования к доступности

Таблица №5. Требования к доступности.

| Система DCIM | Режим работы | 365х7х24 |
| --- | --- | --- |
|  | Доступность | 98% |
| Модуль ITAM | Режим работы | 16x5 (8х5 с учетом часовых поясов) |
|  | Доступность | 98% |

Формы отчетов и графических панелей могут быть уточнены и согласуются Заказчиком и Исполнителем при разработке Технического задания.

    - Требования к отказоустойчивости

- Система должна удовлетворять требованиям информационной безопасности, изложенным в Разделе № 6.7 настоящего ТЗ, в том числе при работе в режиме отказоустойчивости (при переключении на резервные компоненты, при работе с резервной площадкой). Переключение на резервные компоненты и площадки не должно приводить к снижению уровня защиты информации (отключению шифрования каналов связи, отключению механизмов аутентификации, прекращению журналирования событий безопасности).

- Механизмы отказоустойчивости не должны снижать уровень защиты данных, в том числе при переключении на резервные компоненты, восстановлении из резервных копий и балансировке нагрузки.

- В Системе не должно быть единой точки отказа. При этом допускается потеря производительности на время устранения аварии.

- Аварийное завершение работы Системы не должно приводить к потере каких-либо данных.

- При восстановлении работы Системы после планового или аварийного завершения, все приостановленные процессы должны автоматически продолжить выполнение.

- При аварийном переключении на резервные компоненты Системы должно сохраняться применение ролевой модели доступа, журналирования событий и аутентификации пользователей. Не допускается предоставление расширенных прав доступа при работе в режиме аварийного восстановления.

- Система должна поддерживать (иметь документированное описание) механизмы георезервирования (размещение в территориально удаленных ЦОД) компонентов включая балансировку нагрузки и синхронизацию данных.

- Использование функциональности Системы пользователями не должно приводить к ее недоступности.

- Штатные процессы экспорта/импорта не должны влиять на производительность системы.

- Изменение параметров/настроек в части внутреннего функционала Системы должно производиться без прерывания сервиса.

- Условия предоставления технической поддержки (Раздел № 6.5.) должны обеспечивать целевые показатели доступности Системы (Раздел № 4.4.4.).

- Этапы и сроки оказания услуг

Перечень стадий и этапов проекта приведен в Таблице №6.

Таблица №6. Этапы и сроки оказания услуг

| № | Наименование работ / этапа работ | Отчетные документы по этапу | Дата |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проектирование | - Проектное решение - Дорожная карта работ | Окончание: 20.04.2026. |
| 2. | Разработка системы | - Проектное решение, включающее реестр доработок - ПМИ | Окончание: 15.06.2026. |
| 3. | Проведение интеграционного тестирования | - Протокол интеграционного тестирования - Акт готовности к опытной эксплуатации | Окончание: 30.06.2026. |
| 4. | Опытная эксплуатация | - Журнал опытной эксплуатации - Отчет об устранении замечаний - Акт о завершении опытной эксплуатации - Журнал обучения пользователей | Окончание: 07.09.2026. |
| 5. | Опытно-промышленная эксплуатация | - Акт ввода системы в опытно-промышленную эксплуатацию - Журнал опытно-промышленной эксплуатации - Отчет об устранении замечаний - Акт о готовности ввода функциональности Системы в промышленную эксплуатацию | Окончание: 30.09.2026. |
| 6. | Ввод Системы в промышленную эксплуатацию | - Руководство администратора Системы - Руководство администратора прикладного решения - Руководство пользователя Системы - План аварийного восстановления - Протокол распределения зон ответственности - Протокол приемо-сдаточных испытаний - Акт приемки работ - Регламент/Соглашение об оказании услуг технической поддержки ПО (SLA) - Акт передачи разработанной документации - Результаты сканирований методами статического и композиционного анализа с отсутствием уязвимостей с уровнем CVSS ≥ 7.0 и пояснением ложных срабатываний. - Руководство по безопасной настройке Системы. | Окончание: 01.10.2026. |

- Иные условия оказания услуг

  - Порядок контроля и приемки системы

    - Виды, состав, методы испытаний

Испытания Системы должны осуществляться в соответствии с Договором и оформляться в соответствии с требованиями, приведенными ниже.

Для приемки Системы должны быть проведены следующие работы:

- Приемо-сдаточные испытания (ПСИ), в т.ч. функциональные, комплексные и нагрузочные;

- Испытания в части информационной безопасности, включая проверку разграничения доступа, журналирования событий, защиты интеграционных каналов и отсутствия критических уязвимостей;

- Перевод Системы в опытную эксплуатацию;

- Перевод Системы в промышленную эксплуатацию.

ПСИ Системы проводят для определения соответствия согласованным требованиям и ее работоспособности, а также для решения вопроса о возможности приемки в опытную эксплуатацию. Нагрузочные ПСИ проводят для определения соответствия согласованным требованиям по производительности Системы.

Испытания по информационной безопасности проводят для определения соответствия Системы требованиям информационной безопасности, установленным в разделе № 6.5 настоящего Технического задания. Испытания по информационной безопасности должны включать, как минимум, проверку:

- работоспособности механизмов аутентификации и авторизации (включая парольные политики, MFA, интеграцию с IdP/AD, RBAC);

- корректности разграничения доступа к данным и функциям Системы в соответствии с ролевой моделью;

- полноты и корректности регистрации событий безопасности (журналирования);

- защиты каналов связи (использование TLS для веб-интерфейса, API, интеграций);

- безопасности хранения аутентификационных данных (невозможность извлечения паролей в открытом виде);

- корректности работы механизмов управления сеансами (тайм-аут неактивности, завершение сеанса);

- невозможности несанкционированного доступа к данным через манипуляции с параметрами запросов, URL и API (в объёме, достаточном для базовой верификации).

Тестовые сценарии по информационной безопасности должны быть включены в документ «Программа и методика испытаний».

Приемо-сдаточные испытания Системы должны проводится после завершения выполнения следующих обязательных условий, перед проведением испытаний:

- обеспечена готовность тестового стенда (все необходимое оборудование готово в соответствии с применяемой технической архитектурой);

- обеспечена готовность тестовой среды (принимаемые доработки Системы установлены на тестовый стенд).

Сроки проведения ПСИ Системы и порядок согласования приемочной документации определяется Договором.

Для планирования проведения Приемо-сдаточных испытаний Системы Исполнителем должен быть разработан и согласован с Заказчиком документ «Программа и методика испытаний». Испытания Системы должны проводится на тестовой среде Заказчика.

Режим испытаний должен определяться местом и сроками проведения испытаний, режимом работы и правилами эксплуатации технических средств, задействованных в испытаниях, с учетом необходимости соблюдения регламента испытаний, устанавливаемого Программой и методикой испытаний, а также планом проведения мероприятий, зафиксированных в ТЗ.

Проверка соответствия функционала Системы требованиям, изложенным в ТЗ, должна осуществляться на заданном в качестве контрольного примера наборе данных, указанных в приложениях к Программе и методики испытаний.

Результаты ПСИ Системы должны быть отражены в Протоколе проведения испытаний. Работы должны быть завершены оформлением Акта готовности информационной системы к вводу в опытную эксплуатацию.

Протокол Приемо-сдаточных испытаний Системы должен содержать заключение Приемочной комиссии, о соответствии Системы требованиям ТЗ, и возможности (невозможности) приемки Системы в опытную эксплуатацию, а также перечень необходимых исправлений и сроки их выполнения.

По согласованию сторон, после устранения недостатков, могут быть проведены повторные ПСИ Системы в части демонстрации работоспособности доработок по итогам устранения дефектов, зафиксированных в протоколе ПСИ.

После подписания протокола о вводе доработок в опытную эксплуатацию Заказчик издает Приказ о начале опытной эксплуатации доработок.

Опытную эксплуатацию Системы проводят с целью определения фактических значений количественных и качественных характеристик Системы и готовности персонала к работе в условиях функционирования Системы, определения фактической эффективности Системы, корректировке документации.

Во время опытной эксплуатации доработок Системы Заказчик должен вести Рабочий журнал, в который заносятся сведения о продолжительности функционирования доработок, отказах, сбоях, аварийных ситуациях, изменениях параметров объекта автоматизации, проводимых корректировках документации и программных средств, наладке технических средств. Сведения должны фиксироваться в Журнале с указанием даты и ответственного лица, фиксирующего данные о работе Системы.

По результатам опытной эксплуатации и при отсутствии открытых критических дефектов (критичность дефектов определяется документом «Программа и методика испытаний» члены Приемочной комиссии принимают решение о возможности (или невозможности) оформления Акта готовности информационной системы к вводу в промышленную эксплуатацию.

После подписания Акта готовности информационной системы к вводу в промышленную эксплуатацию, Заказчик издает Приказ о вводе Системы в промышленную эксплуатацию.

Приемочная комиссия, утверждается решением Руководителя Рабочей группы Проекта и закрепляется приказом/протоколом заседания Рабочей группы. Приемочная комиссия состоит из представителей Заказчика и Исполнителя и создается до начала испытаний по системе.

    - Требования к составу и содержанию работ по подготовке объекта автоматизации к вводу Системы в действие

Для создания условий для эффективного использования Системы, в организации Заказчика должен быть проведен следующий комплекс технических и организационных мероприятий:

- перенос настроек системы на продуктивную среду;

- инструктаж персонала.

Программа инструктажа персонала предоставляется Исполнителем и утверждается Заказчиком в согласованные с Заказчиком сроки. Программа инструктажа должна содержать информацию о сроках (даты, временные интервалы внутри дат), месте проведения работ, инструктируемых в разрезе ролей и ответственных исполнителях, а также информацию обо всех сервисных учетных записях, в которых требуется сменить пароли по умолчанию, а также установленные при внедрении Исполнителем.

Исполнитель обязан разработать и передать Заказчику руководство по безопасной настройке Системы, содержащее рекомендации по:

- настройке параметров аутентификации и парольной политики;

- настройке ролевой модели и разграничения доступа;

- отключению неиспользуемых функций, служб, портов и протоколов;

- настройке параметров защиты интеграционного взаимодействия;

- настройке безопасного хранения учетных данных для средств дискаверинга;

- иным параметрам, влияющим на уровень защищенности Системы.

Руководство по безопасной настройке должно быть включено в состав комплекта эксплуатационной документации.

В ходе выполнения работ по реализации данного ТЗ Исполнитель должен оказывать консультации для определения состава и компетенций сотрудников Центра компетенции по развитию и поддержке Системы у Заказчика (бизнес-подразделения и подразделения ИТ), что позволит после внедрения иметь необходимые ресурсы для развития и поддержки Системы у Заказчика.

В состав задач Исполнителя при этом входит:

в согласованном с Заказчиком режиме и объеме запрашивать привлечение сотрудников Заказчика для помощи в выполнении настроек Системы на всех этапах и стадиях проекта, включая бизнес-анализ, системный анализ, проектирование, разработку, тестирование, поддержку и эксплуатацию Системы;

обеспечить проведение консультационных вебинаров для сотрудников Заказчика в части функционала Систем, описанного в настоящем Техническом задании. Консультационные вебинары проводятся с использованием современных технологий инструктажей (вебинары или дистанционные инструктажи) на примерах реальных задач, выполняемых Заказчиком.

  - Требования по организации гарантийной поддержки

Исполнитель обеспечивает гарантийную поддержку внедренного решения и модернизированной Системы в целом. В состав гарантийной поддержки входит устранение силами Исполнителя ошибок функционала, архитектуры и документации, выявленные в ходе эксплуатации Системы.

Гарантийный срок на ПО и/или результат Работ составляет 12 (двенадцать) месяцев с момента подписания Сторонами соответствующего Акта (Акта сдачи-приемки Лицензий и/или Акта выполненных Работ), за исключением исчисления гарантийного срока на ПО, приобретаемого для последующей разработки Системы.

Гарантийный срок на такое ПО начинает исчисляться с момента подписания Сторонами соответствующего Акта сдачи-приемки Лицензии и заканчивается не ранее истечения 12 (двенадцати) месяцев с момента подписания Сторонами соответствующего Акта выполненных Работ, подтверждающего внедрение Системы.

В течение Гарантийного срока Исполнитель гарантирует соответствие качества результата Услуг требованиям, указанным в технической и иной документации, сохранение Гарантированных показателей, возможность эксплуатации результата Услуг в соответствии с его целевым назначением, а также несет безусловную ответственность за обнаруженные недостатки (дефекты).

В случае обнаружения в течение Гарантийного срока недостатков результата Услуг Заказчик направляет Исполнителю соответствующее письменное уведомление, в котором указывает перечень выявленных недостатков и срок на их устранение.

Устранение недостатков, обнаруженных Заказчиком в течение Гарантийного срока, осуществляется Исполнителем своими силами, за свой счет и в срок, указанный в уведомлении, направленном Заказчиком.

Исполнитель гарантирует не только качество оказания Услуг, но и сохранность нематериальных активов Заказчика, управляемых в системе DCIM, включая модуль ITAM, а также корректность проводимых обновлений. В гарантийный охват входят:

- Лицензии на ПО, данные инвентаризации, результаты интеллектуального труда и иные учетные данные об активах.

- Результаты установки обновлений, патчей и новых версий программного обеспечения системы.

Исполнитель гарантирует:

- устранять выявленные уязвимости информационной безопасности в компонентах Системы, в том числе путем установки обновлений безопасности;

- уведомлять Заказчика о выявленных уязвимостях в используемых компонентах ПО не позднее 3 рабочих дней с момента публикации информации об уязвимости;

- предоставлять обновления безопасности для уязвимостей критического и высокого уровня (CVSS ≥ 7.0) не позднее 10 рабочих дней с момента уведомления Заказчика, для некритических - в составе ближайшего планового обновления.

Если Исполнитель не устранит недостатки в установленный срок, Заказчик вправе устранить их своими силами или силами третьих лиц и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов. Исполнитель обязан возместить расходы Заказчика, указанные в настоящем пункте, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего письменного требования Заказчика.

Гарантийный срок на результат Услуг (его часть) увеличивается на тот период времени, в течение которого Заказчик не мог эксплуатировать результат Услуг (его часть) вследствие указанных в настоящем разделе недостатков. Гарантийный срок на замененную или отремонтированную составную часть результата Услуг устанавливается продолжительностью, указанной Договоре, и начинает исчисляться заново с даты приемки Заказчиком услуг по устранению недостатков.

Внесение изменений в документацию на Систему по результатам оказанных услуг в рамках гарантийной поддержки.

  - Требования по организации технической поддержки

Базовая техническая поддержка включает:

- Доступ к обновлениям версий программного обеспечения с установкой на серверы Заказчика;

- Предоставлять цифровые модели по требованию Заказчика в рамках технической поддержки;

- Доступ к сервисному порталу Исполнителя для регистрации обращений и инцидентов, связанных с работой программного обеспечения;

- Доступ к обновляемой документации;

- Устранение инцидентов функционирования программного обеспечения Системы в соответствии с Параметрами поддержки;

- Предоставление консультаций по вопросам эксплуатации программного обеспечения.

- Мониторинг публичных баз данных уязвимостей (CVE, NVD, БДУ ФСТЭК России) на предмет наличия уязвимостей в компонентах поставленного ПО и информирование Заказчика при выявлении применимых уязвимостей.

- Предоставление обновлений безопасности (security patches) в сроки, установленные в разделе 6.2 настоящего Технического задания.

- Оказание консультационной поддержки подразделению информационной безопасности Заказчика по вопросам безопасной настройки, расследования инцидентов ИБ, связанных с функционированием Системы, и интерпретации журналов событий безопасности Системы.

Таблица №7. Параметры поддержки

| № | Категория запроса | Виды запроса | Время решения (рабочих часов) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Инцидент | Полная недоступность услуги / недоступность ключевых функций Системы (Реестр активов, Задачи) | 24 часа |
|  |  | Инцидент неработоспособности функций Системы | 24 часов |
|  |  | Инцидент, связанный с частичной недоступностью Системы | 24 часов |
|  | Инцидент ИБ | Обнаружение несанкционированного доступа к данным Системы, компрометация учетных записей, выявление вредоносного ПО в компонентах Системы | 24 часа |
|  |  | Выявление уязвимости критического или высокого уровня (CVSS ≥ 7.0) в компонентах Системы, находящихся в промышленной эксплуатации | 72 часа (временное решение / компенсирующие меры), после предоставления временного решения 10 рабочих дней (устранение уязвимости) |
|  |  | Нарушение целостности данных Системы, несанкционированное изменение конфигурационной информации | 24 часа |
|  |  | Нарушение работы механизмов аутентификации, авторизации или журналирования | 24 часа |
|  | Запрос на обслуживание | Консультации ключевых пользователей Системы по работе | 24 часов |
|  |  | Консультации квалифицированных технических специалистов заказчика по вопросам интеграций, обновления и др. | 12 часов |

Время предоставления услуг по категориям запросов 1 и 2 (инциденты, в том числе инциденты ИБ), связанным с полной недоступностью Системы или инцидентами информационной безопасности: будние дни с 9:00 до 18:00 по московскому времени.

Время предоставления услуг по категории запросов 3 (запросы на обслуживание) и некритичным инцидентам: будние дни с 9:00 до 18:00 по московскому времени.

Рамки поддержки:

- Программное обеспечение (включая интеграционные модули);

- Продуктивная и тестовая среда Заказчика.

Перечень задач, выполняемых сотрудниками Исполнителя, в рамках пакета базовой технической поддержки:

В состав услуги базовой технической поддержки должно входить выполнение специалистами Исполнителя следующих видов услуг, без ограничения количества человеко-часов в течение всего срока действия технической поддержки:

- Устранение инцидентов и проблем функционирования ПО;

- Установка обновлений и исправлений версий ПО;

- Консультирование специалистов Заказчика по вопросам, связанным с использованием, настройкой или сопровождением ПО;

- Выполнение процедур штатного обслуживания (регламентно-профилактических работ);

- Осуществление контроля и анализа состояния продуктивной среды Заказчика с последующей выдачей рекомендаций по оптимизации производительности;

- Исправление ошибок в работе Системы, выявленных в результате мониторинга системы, анализа обращений пользователей, проблем и нештатных ситуаций;

- Поддержание работоспособности интеграционных решений систем, входящих в состав Системы.

Порядок взаимодействия между Заказчиком и Исполнителем

Взаимодействие представителей Заказчика и Исполнителя осуществляется через согласованную с Заказчиком систему регистрации запросов, а также, помимо этого, может осуществляться посредством электронной почты или мессенджеров (для инцидентов, связанных с неработоспособностью ПО).

При взаимодействии по каналам электронной почты и мессенджеров запрещается передача следующих данных: учётных данных (логинов, паролей), криптографических ключей, данных журналов событий безопасности, содержащих персональные данные или сведения о конфигурации СЗИ/СКЗИ, а также иных данных, отнесенных к информации ограниченного доступа. Для передачи указанных данных должны использоваться защищенные каналы, согласованные Сторонами.

Заявка подается пользователями Заказчика в произвольной форме, и должна содержать следующую информацию:

• Ф.И.О., номер телефона, местоположения пользователя, адрес электронной почты пользователя Заказчика;

• Полное описание возникшей ситуации, при необходимости содержащее копии экранных форм, сообщения об ошибках и т.п.

Исполнитель обязан обеспечить, чтобы доступ сотрудников Исполнителя к продуктивной и тестовой средам Заказчика в рамках оказания технической поддержки осуществлялся исключительно через согласованные с Заказчиком каналы удаленного доступа, с использованием персональных (именных) учетных записей. Использование общих учетных записей для доступа к средам Заказчика не допускается. Все сеансы удаленного доступа сотрудников Исполнителя должны регистрироваться.

По факту выяснения причины, вызвавшей Обращение (совместно с контактным лицом Заказчика и пользователем Заказчика) Исполнитель незамедлительно фиксирует данную информацию в обрабатываемом Обращении.

Решение о необходимых действиях для устранения Инцидента, выполнения Запроса на обслуживание принимается специалистами Исполнителя на основании Обращения. Исполнитель в обязательном порядке фиксирует выполненные действия в обрабатываемом Обращении.

Обращение считается закрытым с момента выполнения заявки, подтвержденного реакцией Заказчика/пользователя Заказчика на запрос закрытия Обращения при условии восстановления работоспособности Системы.

В случае, если в ходе процесса по устранению технической проблемы по обращению было выявлено, что проблема связана с другими сервисами, не входящими в зону ответственности по данному сервису, сроки и процесс устранения могут быть изменены.

Контрольное время закрытия Обращения не должно превышать установленного времени в Соглашении об уровне обслуживания для услуги (см. Таблицу №7).

  - Требования к документированию

В ходе реализации проекта должен быть разработан, согласован и передан Заказчику комплект отчётных документов в составе:

    - Проектное решение, включающее реестр доработок;

    - Дорожная карта;

    - Программа и методика испытаний;

    - Результаты сканирования статическим и композиционным анализаторами с пояснением ложных сработок последней версии поставляемого ПО;

    - Комплект эксплуатационной документации, включающий:

  - Руководство администратора Системы, куда входит:

    - Модули управления данными (например, базы данных, отчёты).

    - Настройки системы (общие параметры, конфигурация).

    - Логирование и аудит действий с указанием перечня регистрируемых событий с описанием форматов записей;

    - Мониторинг и статистика работы системы.

    - Механизмы аутентификации и авторизации.

    - Ролевая модель.

    - Защита от несанкционированных изменений.

    - Взаимодействие с другими платформами и службами через API.

    - Описание работы автоматических задач, скриптов.

    - Информация о технических учетных записях.

  - Руководство администратора прикладного решения:

    - Применение обновлений на ОС и прикладном ПО.

    - Руководство пользователя Системы, куда входит:

    - Общее описание системы: назначение, основные функции и возможности.

    - Инструкция по входу в систему: описание процедуры аутентификации, входа через интерфейс.

    - Навигация по интерфейсу в формате: что отображается на экране, а также где расположены основные элементы управления.

    - Работа с основными модулями системы.

    - Обработка ошибок и сообщений: объяснение возможных сообщений системы и действия пользователя.

    - План аварийного восстановления.

    - Протокол разделения зон ответственности.

    - Результаты сканирований методами статического и композиционного анализа с отсутствием уязвимостей с уровнем CVSS ≥ 7.0 и пояснением ложных срабатываний.

    - Руководство по безопасной настройке Системы, содержащее рекомендации по настройке параметров безопасности в соответствии с требованиями раздела 6.5 настоящего Технического задания.

    - Протокол интеграционного тестирования.

    - Акт готовности к опытной эксплуатации.

    - Журнал опытной эксплуатации.

    - Отчет об устранении замечаний.

    - Акт о завершении опытной эксплуатации.

    - Журнал обучения пользователей.

    - Акт ввода системы в опытно-промышленную эксплуатацию.

    - Протокол нагрузочного тестирования.

    - Протокол приемо-сдаточных испытаний.

    - Журнал опытно-промышленной эксплуатации.

    - Отчет об устранении замечаний.

    - Акт о готовности ввода функциональности Системы в промышленную эксплуатацию.

    - Акт приемки работ.

    - Регламент/Соглашение об оказании услуг технической поддержки ПО (SLA).

    - Акт передачи разработанной документации.

Требования к составу и содержанию документации могут быть уточнены на этапе проектирования.

По итогам оказания услуг по внедрению и настройке Системы Исполнитель представляет на согласование и утверждение Заказчику рабочую, эксплуатационную документацию.

Комплект документации представляется Заказчику Исполнителем в 2-х экземплярах в печатном виде (с подписями и печатями), а также в электронном виде на машинных носителях. На согласование и утверждение документы предоставляются в общепринятых редактируемых форматах (DOCX). Итоговые документы предоставляются в формате PDF.

  - Требования к информационной безопасности

- Должны быть реализованы механизмы защиты от несанкционированного доступа, включая:

- автоматическую блокировку учетной записи после не более 5 неуспешных попыток аутентификации с настраиваемым временем блокировки (по умолчанию - не менее 30 минут);

- контроль стойкости паролей (минимальная длина - не менее 12 символов для пользовательских УЗ, 16 символов для привилегированных УЗ, обязательное использование символов не менее трех из четырех категорий: строчные буквы, прописные буквы, цифры, специальные символы);

- автоматическое завершение пользовательской сессии по истечении настраиваемого периода бездействия (по умолчанию — не более 15 минут).

- Должны быть реализованы механизмы журналирования действий пользователей.

- В составе эксплуатационной документации на Систему должен быть представлен раздел «Обеспечение информационной безопасности», содержащий описание:

- реализованные механизмы аутентификации и авторизации (включая интеграцию с Active Directory, LDAP);

- ролевая модель (RBAC) с описанием предустановленных ролей, принципов назначения и ограничения прав доступа;

- механизмы журналирования событий ИБ с описанием перечня регистрируемых событий и формата записей;

- механизмы защиты от несанкционированного доступа (ограничение попыток входа, блокировка учетных записей, контроль стойкости паролей и пр.).;

- архитектура защиты каналов передачи данных.

- Все операции массовой обработки обнаруженных ИТ-активов (нормализация, классификация, сопоставление), выполняемые как в автоматическом, так и в ручном режиме, должны регистрироваться в журнале событий Системы с фиксацией идентификатора инициатора операции, даты и времени, типа операции, количества и идентификаторов затронутых объектов, а также результата выполнения.

- Система должна обеспечивать полное журналирование истории изменений атрибутов ИТ-активов с сохранением предыдущих и новых значений измененных полей, идентификатора пользователя, выполнившего изменение, даты и времени изменения. Журнал истории изменений должен быть защищен от модификации и удаления со стороны пользователей Системы.

- Применение средств антивирусной защиты и шифрования трафика не должно оказывать отрицательного влияния на функционирование ПО.

- Обновления ПО Системы должны предоставляться Исполнителем с использованием механизмов, обеспечивающих контроль целостности и подлинности поставляемых пакетов обновлений (электронная подпись, контрольные суммы).

- Компоненты Системы не должны содержать архитектурных, логических, конфигурационных и иных недостатков, использование которых может приводить к нарушению конфиденциальности, целостности, доступности Системы и обрабатываемых данных. Исполнитель несет ответственность за выявленные недостатки безопасности поставляемого ПО в течение всего гарантийного срока и срока технической поддержки. При выявлении таких недостатков Исполнитель обязан предоставить обновление или компенсирующие меры. Должны быть реализованы механизмы управления учетными записями пользователей с возможностью их модификации, блокирования и удаления из системы.

- Должны быть реализованы механизмы управления учетными записями пользователей с возможностью их модификации, блокирования и удаления из системы.

- Должны быть реализованы функции регистрации событий информационной безопасности. Регистрация событий должна обеспечивать выявление неправомерных или подозрительных действий (операций). Как минимум должна проводиться регистрация следующих событий:

события входа (выхода) пользователя (администратора) в систему (из системы), включая неуспешные попытки аутентификации;

события запуска (завершения) программ и процессов (заданий, задач), предназначенных для обработки защищаемых данных или защиты информации;

события изменения конфигурации параметров безопасности и учётных записей;

события создания, изменения, удаления объектов учета (оборудование, кабельные соединения, IP-адресация, VLAN);

события изменения ролей и прав доступа пользователей;

события экспорта данных из Системы (включая выгрузку отчётов и данных через API);

события массовой загрузки и выгрузки данных;

события интеграционных вызовов (входящих и исходящих) через API;

события изменения данных об ИТ-активах;

события блокировки и разблокировки учетных записей;

события изменения данных о кабельной инфраструктуре, системах электропитания и планируемых изменениях конфигурации ЦОД.

- Функция регистрации событий должна однозначно сопоставлять каждое событие с учетной записью пользователя, который был инициатором этого события с фиксацией времени события и определением сетевого адреса.

- Должна быть предусмотрена возможность хранения данных протоколирования (журналов) в соответствии с требованиями законодательства РФ и внутренними политиками Заказчика, но не менее 6 месяцев с момента регистрации событий. Должна обеспечиваться возможность передачи журналов во внешние системы хранения и анализа событий для долгосрочного архивирования.

- Для защиты данных при передаче должен использоваться протокол TLS версии не ниже 1.2. Использование протоколов SSL, TLS 1.0 и TLS 1.1 не допускается. Должна обеспечиваться возможность использования сертификатов, выпущенных корпоративным удостоверяющим центром Заказчика.

- Журналы регистрации событий должны быть защищены от изменений и доступны только администраторам информационной безопасности.

- Должна быть реализована возможность, централизованного сбора журналов регистрации событий, либо поддерживаться интерфейс пользователя с возможностью просмотра содержания файла регистрации событий.

- Перечень регистрируемых событий, формат данных регистрации должны быть описаны в эксплуатационной документации на систему.

- Доступ должен быть реализован на основе ролей с учетом принципов разделения обязанностей и минимизации полномочий пользователей.

- Функция аутентификации должна поддерживать механизмы противодействия атакам подбора пароля, включая: прогрессивное увеличение задержки между попытками аутентификации; поддержку CAPTCHA или аналогичных механизмов при достижении порогового количества неуспешных попыток; возможность интеграции с системами многофакторной аутентификации (MFA) для учетных записей с привилегированными правами.

- При осуществлении межмашинного взаимодействия должна производиться авторизация сторон данного взаимодействия.

- В случае если Система построена на базе компонентов, имеющих открытый исходный код, написана самостоятельно сотрудниками АО «ЦХД» или сотрудниками подрядных организаций, Система должна пройти проверку кода на уязвимости.

- В случае если Система или ее компоненты разработаны сотрудниками Исполнителя или иных подрядных организаций, такие компоненты должны пройти статический анализ исходного кода на уязвимости (SAST) до ввода Системы в промышленную эксплуатацию. В случае если в Системе используются компоненты с открытым исходным кодом или иные заимствованные компоненты третьих сторон, Исполнитель обязан провести анализ состава таких компонентов (SCA) на предмет наличия известных уязвимостей и лицензионных ограничений. Перечень заимствованных компонентов с указанием версий, выявленных уязвимостей (с указанием идентификаторов CVE и уровня CVSS) и применимых лицензий, а также результаты SAST с пояснением ложных срабатываний передаются Заказчику в составе приемочной документации. Уязвимости с уровнем CVSS ≥ 7.0 должны быть устранены до ввода Системы в промышленную эксплуатацию.

- Система должна обеспечивать шифрование критичных данных (аутентификационные данные, ключи API, IPMI-адреса) на уровне приложения до их записи в базу данных. Архитектура Системы должна предусматривать возможность подключения внешнего хранилища ключей шифрования.

- Система должна удовлетворять требованиям сегментации сети и находиться в отдельной подсети. Если компоненты информационной системы публикуются в сеть Интернет, то они должны быть вынесены в зону DMZ.

- Администрирование Системы должно осуществляться со специализированных виртуальных машин администраторов, находящихся в выделенной сети.

- Система не должна содержать встроенных (жестко заданных в коде) учетных записей и паролей. Все сервисные учетные записи должны быть документированы, а их пароли - сменены при вводе в промышленную эксплуатацию.

- Должна обеспечиваться возможность настройки политик паролей, включая: минимальную длину, требования к сложности, срок действия, запрет повторного использования, отдельно для пользовательских и сервисных учётных записей.

- API Системы должен поддерживать аутентификацию на основе токенов (OAuth 2.0 или API-ключей) с возможностью ограничения срока действия токенов и их отзыва. Передача учетных данных в параметрах URL не допускается.

- Должна быть реализована защита от основных типов веб-уязвимостей в соответствии с OWASP Top 10, включая: SQL-инъекции, межсайтовый скриптинг (XSS), подделку межсайтовых запросов (CSRF), небезопасную десериализацию, нарушение контроля доступа.

- Исполнитель обязан в период гарантийной и технической поддержки осуществлять мониторинг публикаций об уязвимостях в используемых компонентах ПО (включая компоненты с открытым исходным кодом) и предоставлять обновления безопасности в сроки, определенные разделом № 5.3 настоящего ТЗ.

- При интеграции с внешними системами (раздел № 4.2) должна обеспечиваться валидация входных данных на стороне Системы. Данные, получаемые из внешних источников, не должны обрабатываться без предварительной проверки формата, типа и допустимых значений.

- Доступ к административной консоли управления Системой, утилитам командной строки и средствам прямого доступа к СУБД должен быть ограничен и контролироваться отдельно от доступа к пользовательскому интерфейсу.

- Перед вводом Системы в промышленную эксплуатацию Исполнитель обязан предоставить Заказчику перечень всех сетевых портов и протоколов, используемых компонентами Системы, для настройки межсетевого экранирования.

- Данные об IP-адресном пространстве и VLAN должны быть отнесены к категории чувствительной информации. Система должна обеспечивать возможность разграничения доступа к данным об IP-адресном пространстве и сетевой топологии на основе ролевой модели.

- Система должна обеспечивать возможность присвоения объектам учета категории СЗИ и/или СКЗИ с поддержкой хранения специфических атрибутов (номер сертификата соответствия, срок действия сертификата, класс защиты, формуляр, учетный номер экземпляра СКЗИ). Доступ к записям об ИТ-активах категории СЗИ/СКЗИ должен разграничиваться средствами ролевой модели Системы с возможностью ограничения видимости данных записей для отдельных ролей и групп пользователей.

- Синхронизация справочника учётных записей пользователей с Active Directory должна осуществляться по защищённому каналу связи (LDAPS или иной механизм, обеспечивающий конфиденциальность и целостность передаваемых данных). Система должна поддерживать возможность настройки фильтрации синхронизируемых объектов AD (выбор организационных единиц, групп) для исключения импорта избыточных учётных записей.

  - Дополнительные требования к оказываемым услугам

Внедрение разработанного функционала Системы должно осуществляться без прерывания работы сервисов или, в тех случаях, когда это невозможно, с минимальным временем простоя в нерабочее время.

Исполнитель обязан запрашивать предоставление отдельных именных учетных записей для каждого специалиста, привлекаемого к работам на продуктивной и тестовой средах Заказчика. Использование одной учетной записи несколькими специалистами Исполнителя не допускается. Передача учетных данных между сотрудниками Исполнителя не допускается.

При изменении состава специалистов, имеющих доступ к средам Заказчика, Исполнитель обязан уведомить Заказчика не позднее 1 рабочего дня с момента прекращения участия специалиста в проекте.

Исполнитель обязан обеспечить конфиденциальность информации, полученной в ходе выполнения работ, включая сведения о конфигурации инфраструктуры ЦОД, топологии сети, IP-адресации и составе оборудования Заказчика. Передача указанных сведений третьим лицам без письменного согласия Заказчика не допускается.

- Иные требования и условия

  - Требования к квалификации сотрудников Исполнителя, привлекаемых к оказанию Услуг

1. Общие требования к персоналу Исполнителя

Исполнитель должен обеспечить привлечение к оказанию Услуг квалифицированных специалистов, состоящих в штате Исполнителя, обладающих необходимыми знаниями и практическим опытом для выполнения работ по внедрению, опытной эксплуатации и гарантийной поддержке системы класса DCIM в ЦОД (требуется функционал архитектора и владельца продукта с экспертизой в предметной области ЦОД), включая модуль управления IT-активами ITAM.

Привлекаемые специалисты должны иметь опыт проектирования комплексных решений для реализации производственного учета, в т.ч. учета ИТ-активов, в составе:

- Технический учет;

- Управление объектами учета;

- Складской учет;

- Отражение операций в бухгалтерском учете;

- Методология организации технического обслуживания и ремонта инженерной инфраструктуры ЦОД;

- Методология работы с инцидентами, касающиеся обслуживанием сервисов и услуг ЦОД.

Привлекаемые специалисты должны подтвердить опыт участия в проектах по внедрению корпоративных информационных систем класса DCIM, в т.ч. системы класса управления ИТ-активами ITAM, а также систем класса ITSM и CMDB.

Исполнитель обязан обеспечить достаточность и стабильность состава проектной команды на весь период оказания Услуг. Замена ключевых специалистов допускается только по согласованию с Заказчиком и при условии сохранения уровня квалификации и опыта заменяемого специалиста.

В случае необходимости привлечения третьих сторон для реализации этапов проекта, Исполнитель обязан:

- организовать процесс оценки компетенций: проведение собеседования с привлекаемыми специалистами со стороны подрядной организации Заказчиком;

- предоставить доступ к портфолио и кейсам, реализованных внедрений, подтверждающих необходимый опыт работы.

2. Требования к составу и ролям проектной команды Исполнителя

В составе проектной команды Исполнителя должны быть предусмотрены специалисты в соответствии с требованиями следующей таблицы.

Таблица №8. Требования к проектной команде Исполнителя

| Роль | Количество | Требования к квалификации |
| --- | --- | --- |
| Руководитель проекта | не менее 1 | Высшее образование. Опыт управления ИТ-проектами не менее 5 лет. Опыт руководства проектами по внедрению корпоративных информационных систем. Опыт взаимодействия с крупными заказчиками, включая проекты в телекоммуникационной или распределённой инфраструктуре. Желательно наличие сертификатов PMP / IPMA / PRINCE2, ITIL. |
| Системный архитектор | не менее 1 | Высшее техническое образование. Опыт проектирования и внедрения ИТ-решений не менее 5 лет. Практический опыт внедрения DCIM-систем, в т.ч. ITAM, и/или CMDB. Понимание архитектуры ЦОД, ИТ- и инфраструктурных активов, принципов моделирования связей и жизненных циклов активов. |
| Консультант по DCIM и процессам ЦОД, а также по управлению ИТ-активами (ITAM-консультант) | не менее 2 | Высшее или среднее профессиональное техническое образование. Опыт работы в области DCIM, в т.ч. ITAM, и/или ITSM не менее 3 лет. Опыт участия в проектах внедрения DCIM и ITAM-систем. Желательно наличие сертификатов ITIL, сертификатов производителя по настройке продукта СДИ базис DCIM. |
| Инженер по внедрению и интеграциям | не менее 2 | Высшее или среднее профессиональное техническое образование. Опыт внедрения и настройки ИТ-систем не менее 3 лет. Опыт настройки интеграций и обмена данными между информационными системами. |
| Специалист по аналитике и отчетности (BI-аналитик / разработчик дашбордов) | не менее 1 | Высшее или среднее профессиональное образование в области ИТ или аналитики. Опыт построения отчетности и аналитических дашбордов не менее 3 лет. Опыт работы с BI-платформами (в том числе Apache Superset или аналогичными). Понимание моделей данных DCIM, а также ITAM/CMDB и принципов формирования показателей. |
| Специалист по тестированию (QA) | не менее 1 | Опыт тестирования корпоративных информационных систем не менее 2 лет. Опыт функционального и интеграционного тестирования. Навыки подготовки тестовых сценариев и фиксации дефектов. |
| Инженер по развертыванию и эксплуатации (DevOps / системный инженер) | не менее 1 | Опыт развертывания и сопровождения серверных приложений не менее 3 лет. Практический опыт работы с Linux. Опыт работы с контейнеризацией (Docker) и/или Kubernetes. |

3. Подтверждение квалификации сотрудников

В подтверждение соответствия установленным требованиям Исполнитель по запросу Заказчика предоставляет:

- сведения о составе проектной команды с указанием ролей и функциональных обязанностей специалистов;

- краткое описание опыта участия ключевых специалистов в аналогичных проектах;

- копии документов об образовании и сертификатов специалистов (при наличии);

- документы, подтверждающие нахождение указанных специалистов в штате Исполнителя на дату подачи предложения и/или на дату оказания Услуг (в том числе выписки из штатного расписания, копии трудовых договоров или иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации).

  - Состав и содержание мероприятий по обеспечению выполнения проекта

Исполнитель должен выделить в составе проектной группы руководителя проекта, осуществляющего руководство проектом на постоянной основе.

Для создания условий, при которых гарантируется соответствие нового функционала Системы настоящим Техническим требованиям и ее эффективное использование, в организации Заказчика в ходе проектирования, разработки и запуска нового функционала Системы в эксплуатацию должен быть проведен комплекс технических и организационных мероприятий, включающий, как минимум:

создание проектной команды Заказчика для обеспечения управления проектом, необходимого методического, технического и организационного содействия;

организацию рабочего места Исполнителя через удаленный доступ соответствующих специалистов Исполнителя в корпоративную сеть Заказчика по действующим у Заказчика процедурам предоставления доступа и на срок действия Договора по данному проекту;

обеспечение Исполнителя необходимой информацией для выполнения работ в рамках проекта;

содействие в сборе и анализе информации, организации встреч с заинтересованными лицами.

- Источники разработки

Настоящие технические требования разработаны с учетом требований ГОСТ 34.602-89. Дополнительно при разработке технических требований использовались следующие нормативно-технические и информационные материалы:

ГОСТ 34.201-2020. «Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначения документов при создании автоматизированных систем»;

ГОСТ 34.602-2020. «Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы»;

ГОСТ Р 59792-2021. «Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды испытаний автоматизированных систем».

ISO/IEC 19770 (серия) «Information technology — IT asset management» в части методологических рекомендаций по управлению ИТ-активами и программным обеспечением.